## 渡刈CC
令和3年度 廃棄物処理施設の維持に関するデータ（渡刈クリーンセンター）
表１ 処分した一般廃棄物に係る事項 | [13 empty] | （単位：トン）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ搬入量 |  | 100893.49 | 8152.76 | 8822.29 | 9169.27 | 8902.96 | 8906.22 | 9215.01 | 8271.43 | 8525.23 | 8375.52 | 7818.82 | 6787.41 | 7946.57
ごみ焼却量 |  | 99318.32 | 9795.88 | 10190.32 | 8309.75 | 8563.56 | 8545.76 | 8353.31 | 9674.07 | 8417.69 | 9790.22 | 7906.93 | 7043.43 | 2727.4
表２ 燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度の測定結果 ※各測定結果は連続記録計の平均値
施設名 | 項目 | 単位＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 1314 | 1301 | 1298 | 1325 | 1301 | 1299 | 1299 | 1305 | 1302 | 1300 | 休炉 | 1318
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  | 171
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  | 7
2号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 1320 | 1286 | 1306 | 1306 | 1299 | 1287 | 1304 | 1297 | 1284 | 1300 | 1301 | 1292
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 171 | 170 | 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6
3号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 1304 | 1300 | 1294 | 1272 | 1292 | 1305 | 1320 | 1305 | 1311 | 1293 | 1300 | 休炉
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6
表３ 排ガス測定結果
施設名 （測定位置） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2021-04-19 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-01-18 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2022-01-26
1号炉 （煙道） | ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | <0.002 | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | <0.5 | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | <0.015 | <0.013 | - | <0.015 | - | <0.015 | - | <0.015 | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | <0.003 | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | 34 | 5 | - | 36 | - | 19 | - | 27 | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | 25 | 15 | - | 25 | - | 28 | - | 16 | 700 | －
|  |  | ppm |  | 15 | 9.2 | - | 15 | - | 17 | - | 9.9 | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | - | 0.07 | - | 0.21 | - | 0.42 | - | - | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | - | - | 0 | - | 2.4e-05 | - | 0.0026 | - | 0.1 | 0.01
２号炉 （煙道） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2021-04-19 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-07 | 2022-02-08 | 2022-03-25 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2021-04-27 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 2021-11-12 | 2021-11-17 | 2021-12-22 | 2022-02-22 | 2022-03-30
| ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | <0.002 | <0.002 | - | <0.003 | - | <0.002 | <0.002 | - | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | <0.5 | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | <0.5 | - | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | <0.015 | <0.016 | - | <0.015 | - | <0.016 | <0.015 | - | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | <0.003 | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | - | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | 7 | 29 | - | <5 | - | 18 | 9 | - | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | 29 | 16 | - | 12 | - | 31 | 25 | - | 700 | －
|  |  | ppm |  | 18 | 10 | - | 7.7 | - | 19 | 15 | - | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | - | 0.05 | - | 0.05 | - | - | 0.11 | - | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | - | - | 0.0025 | - | 0.00013 | - | - | 0.0084 | 0.1 | 0.01
３号炉 （煙道） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-11-12 | 2021-11-17 | 2022-02-09 | 2022-02-22
| ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | <0.002 | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | 0.5 | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.015 | 0.013 | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | 0.002 | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | 10 | - | 10 | - | 25 | - | 31 | 32 | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | 40 | - | 28 | - | 19 | - | 15 | 20 | 700 | －
|  |  | ppm |  | 24 | - | 17 | - | 11 | - | 9.7 | 12 | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | 0.08 | - | 0.2 | - | 0.55 | - | - | - | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | - | 0.00065 | - | 9.3e-08 | - | 6.6e-05 | - | - | 0.1 | 0.01
※工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導要領（平成18年4月1日施行） 排出基準の20％以上の低減
表４ 発電電力量・売却電力量の統計データ | [13 empty] | （単位：kWh）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
発電電力量 |  | 45851930 | 4329060 | 4545870 | 3809170 | 3926630 | 3923100 | 4025180 | 4356710 | 3695470 | 4471110 | 3912650 | 3484110 | 1372870
売却電力量 |  | 22180536 | 2128462 | 2292738 | 1816066 | 1822968 | 1784888 | 1967266 | 2159094 | 1696310 | 2303364 | 1894648 | 1649116 | 665616
表５ 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
施設名 | 項目 |  | 4月: 実施年月日; 8月: 実施年月日; 12月: 実施年月日
1号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 6/29～7/1; 8月: 10/5～10/7; 12月: 2/1～2/4
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
2号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 6/16～6/18; 8月: 9/6,7; 12月: 12/22～12/25
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
3号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 4/28～5/4; 8月: 8/20,23～25; 12月: 11/17～11/19
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
※常時（炉運転時）