## 渡刈CC
令和4年度 廃棄物処理施設の維持に関するデータ（渡刈クリーンセンター）
表１ 処分した一般廃棄物に係る事項 | [13 empty] | （単位：トン）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ搬入量 |  | 99247.02 | 7897.64 | 8989.29 | 8652.41 | 8504.54 | 9236.59 | 9386.08 | 8752.12 | 8036.58 | 8268.59 | 7399.25 | 6282.31 | 7841.62
ごみ焼却量 |  | 96085.76 | 10005.41 | 9522.26 | 8724.55 | 8344.84 | 7892.33 | 5866.22 | 10405.28 | 9127.49 | 9028.18 | 7820.06 | 6404.95 | 2944.19
表２ 燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度の測定結果 ※各測定結果は連続記録計の平均値
施設名 | 項目 | 単位＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 1300 | 1301 | 1291 | 1308 | 1297 | 1290 | 1303 | 1309 | 1308 | 1295 | 1300 | 0
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0
2号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 1308 | 1302 | 1297 | 1304 | 1307 | 1303 | 1295 | 1315 | 1294 | 1314 | 1313 | 1300
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7
3号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 1296 | 1295 | 1271 | 1303 | 1304 | 1294 | 1301 | 1299 | 1297 | 1307 | 1311 | 1301
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8
表３ 排ガス測定結果
施設名 （測定位置） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2022-04-12 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-02-17 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2022-04-21 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2023-01-24 | 2023-01-27 | 2023-02-28
1号炉 （煙道） | ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | <0.002 | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | <0.5 | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 1.5 | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | <0.014 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.016 | - | 0.044 | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | <0.003 | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | 0.008 | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | 18 | 17 | - | 33 | - | 27 | - | 20 | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | 16 | 21 | - | 29 | - | 17 | - | 31 | 700 | －
|  |  | ppm |  | 10 | 13 | - | 18 | - | 11 | - | 19 | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | - | 0.34 | - | 0.052 | - | 1.6 | - | - | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | - | - | 0.000000042 | - | 4.5e-05 | - | 4.9e-05 | - | 0.1 | 0.01
２号炉 （煙道） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2022-04-12 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-12-05 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2022-04-21 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | 2022-12-16 | 2023-02-21 | 2023-02-27
| ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | <0.002 | - | <0.003 | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | <0.5 | - | <0.5 | 0.9 | - | <0.5 | - | <0.5 | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | <0.014 | - | <0.014 | 0.024 | - | <0.014 | - | <0.014 | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | <0.003 | - | <0.003 | 0.004 | - | <0.003 | - | <0.003 | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | 29 | - | 18 | 26 | - | 21 | - | 27 | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | 32 | - | 25 | 30 | - | 38 | - | 26 | 700 | －
|  |  | ppm |  | 19 | - | 15 | 18 | - | 23 | - | 16 | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | - | - | 1.3 | 0.078 | - | - | - | 0.8 | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | - | 0.00022 | - | - | 6.5e-05 | - | 0.0032 | - | 0.1 | 0.01
３号炉 （煙道） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2023-01-10 | 2023-02-06 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2023-01-24 | 2023-02-27
| ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | <0.002 | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | 0.6 | - | 1.4 | - | <0.5 | - | <0.5 | <0.5 | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | 0.016 | - | 0.039 | - | <0.016 | - | <0.016 | <0.015 | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | 0.003 | - | 0.007 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | 22 | - | 48 | - | 38 | - | 40 | 22 | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | 39 | - | 48 | - | 26 | - | 25 | 13 | 700 | －
|  |  | ppm |  | 24 | - | 29 | - | 16 | - | 15 | 8.2 | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | 0.95 | - | 0.63 | - | 0.27 | - | - | - | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | - | 0.00012 | - | 2.8e-05 | - | 0.00017 | - | - | 0.1 | 0.01
※工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導要領（平成18年4月1日施行） 排出基準の20％以上の低減
表４ 発電電力量・売却電力量の統計データ | [13 empty] | （単位：kWh）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
発電電力量 |  | 44352830 | 4417170 | 4403710 | 3817860 | 3825150 | 3729850 | 2686060 | 4519800 | 4142880 | 4016120 | 3869670 | 3207420 | 1717140
売却電力量 |  | 20684538 | 2194178 | 2225062 | 1715056 | 1628592 | 1599766 | 1185702 | 2375898 | 2118270 | 1911252 | 1825306 | 1365378 | 540078
表５ 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
施設名 | 項目 |  | 4月: 実施年月日; 8月: 実施年月日; 12月: 実施年月日
1号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 6/6～7/3; 8月: 10/3～10/7; 12月: 1/31～2/2
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
2号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 4/17～5/22; 8月: 8/26,8/30～9/2; 12月: 12/19～12/25
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
3号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 7/20～7/22; 8月: 11/1～11/2; 12月: 3/19～3/21
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
※常時（炉運転時）