## 藤岡PL
令和3年度 廃棄物処理施設の維持に関するデータ（藤岡プラント）
表１ 処分した一般廃棄物に係る事項 | [13 empty] | （単位：トン）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ搬入量 |  | 20103.73 | 1866.29 | 1816.4 | 1617.82 | 1846.84 | 1742.04 | 1765.41 | 1793.77 | 1752.93 | 1687.06 | 1462.86 | 1192.68 | 1559.63
ごみ焼却量 |  | 22251.63 | 2546.09 | 2623.71 | 665.58 | 2575.25 | 2210.18 | 2081.99 | 467.92 | 2286.49 | 2325.26 | 1931.33 | 119.43 | 2418.4
表２ 燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度の測定結果 ※各測定結果は連続記録計の平均値
施設名 | 項目 | 単位＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
3号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 893 | 889 | 911 | 887 | 871 | 888 | 910 | 892 | 882 | 879 | 894 | 900
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 192 | 193 | 193
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 19 | 7 | 5 | 17 | 19 | 12 | 5 | 12 | 16 | 14 | 39 | 10
表３ 排ガス測定結果
施設名 （測定位置） | 測定項目 |  | 採取日 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-07-13 | 2021-08-10 | 2021-11-22 | 2022-01-11 |  |  |  | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 2021-07-21 | 2021-08-25 | 2021-11-30 | 2022-01-19
３号炉 （煙道） | ばいじん（12%換算値） |  | g/m3N | <0.002 | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  |  |  | 0.15 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm | 34 | - | 33 | 22 | 33 | 55 |  |  |  | - | -
|  | 排出量 | m3N/h | 0.83 | - | 0.88 | 0.55 | 0.63 | 1 |  |  |  | 許容排出量 | -
|  | Ｋ値 | － | 0.19 | - | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.24 |  |  |  | 17.5 | 9
| 窒素酸化物（12%換算値） |  | ppm | 120 | - | 86 | 98 | 64 | 69 |  |  |  | 250 | 250
| 塩化水素（12%換算値） |  | mg/m3N | 80 | - | 83 | 23 | 110 | 140 |  |  |  | 700 | 700
|  |  | ppm | 49 | - | 51 | 14 | 68 | 90 |  |  |  | 430 | 430
| 全水銀（12%換算値） |  | μg/m3N | 5.8 | - | - | 50 | - | 14 |  |  |  | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N | - | 0.16 | - | - | - | - |  |  |  | 5 | -
表４ 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
施設名 | 項目 |  | 実施年月日 | 2021-07-21: 実施年月日; 2022-01-19: 実施年月日 |  |  | 実施年月日
3号炉 | ろ過式集じん機 |  | ６月５日～６月７日 | 2021-07-21: 2021-10-09; 2022-01-19: １月３０日～１月３１日 |  |  | 2月１日、9日、10日、12日