## 藤岡PL
令和4年度 廃棄物処理施設の維持に関するデータ（藤岡プラント）
表１ 処分した一般廃棄物に係る事項 | [13 empty] | （単位：トン）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ搬入量 |  | 19299.47 | 1602.13 | 1640.61 | 1622.8 | 1668.66 | 1707.83 | 1756.2 | 1670.33 | 1571.13 | 1609.1 | 1466.87 | 1343.73 | 1640.08
ごみ焼却量 |  | 20053.24 | 2465.47 | 22.79 | 2501.18 | 1430.51 | 1215.72 | 2585.59 | 1335.5 | 1184.76 | 2512.98 | 636.04 | 1660.53 | 2502.17
表２ 燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度の測定結果 ※各測定結果は連続記録計の平均値
施設名 | 項目 | 単位＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
3号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 892 | 802 | 903 | 884 | 878 | 865 | 877 | 897 | 899 | 882 | 894 | 907
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 193 | 193 | 193 | 193 | 191 | 191 | 190 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 8 | 12 | 9 | 7 | 17 | 20 | 12 | 15 | 7 | 14 | 14 | 9
表３ 排ガス測定結果
施設名 （測定位置） | 測定項目 |  | 採取日 | 2022-06-14 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-08-23 | 2022-10-04 | 2022-12-13 |  |  |  | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 | 2022-06-21 | 2022-07-21 | 2022-08-04 | 2022-08-31 | 2022-10-12 | 2022-12-22
３号炉 （煙道） | ばいじん（12%換算値） |  | g/m3N | ＜0.002 | ＜0.002 | - | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  |  |  | 0.15 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm | 35 | 40 | - | 36 | 25 | 63 |  |  |  | - | -
|  | 排出量 | m3N/h | 0.73 | 0.9 | - | 0.73 | 0.57 | 1.2 |  |  |  | 許容排出量 | -
|  | Ｋ値 | － | 0.18 | 0.21 | - | 0.18 | 0.14 | 0.29 |  |  |  | 17.5 | 9
| 窒素酸化物（12%換算値） |  | ppm | 110 | 150 | - | 110 | 130 | 82 |  |  |  | 250 | 250
| 塩化水素（12%換算値） |  | mg/m3N | 170 | 150 | - | 48 | 68 | 230 |  |  |  | 700 | 700
|  |  | ppm | 100 | 96 | - | 29 | 42 | 140 |  |  |  | 430 | 430
| 全水銀（12%換算値） |  | μg/m3N | - | 8.2 | - | 6.8 | - | 35 |  |  |  | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N | - | - | 0.12 | - | - | - |  |  |  | 5 | -
表４ 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
施設名 | 項目 |  | 実施年月日 | 2022-07-21: 実施年月日; 2022-08-31: 実施年月日; 2022-12-22: 実施年月日 |  | 実施年月日 |  | 実施年月日
3号炉 | ろ過式集じん機 |  | 5月9日～11日、22日 | 2022-07-21: 7月30日、31日; 2022-08-31: 8月2日～5日、8日～11日; 2022-12-22: 2022-11-30 |  | 1月13日～15日