## 様式
様式第１号（第８条関係） | [5 empty] | 副課長 |  | 司令 |  | 司令補 |  | 担当 | 起案責任者
消防水利事前協議書
【開発行為等における消防水利の指導基準】
[12 empty] | № | -
日 時 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  | ： |  | ～ | ：
協議場所 |  | □ | 課窓口 |  | □ | 会議室 |  |  | □ | その他（ ）
対 応 者 |  | 警防救急課：
相 談 者
協議目的 |  | □ | 分譲宅地 |  | □ | 共同住宅等 |  |  | □ | その他（ ）
協議概要 |  | 場 所
|  | 面 積 | 土地 |  |  |  | ㎡ | 建物 |  |  | 延べ |  | ㎡
地 目
|  | 内 容 | □ | 都市計画法第29条の開発行為であるが、消防水利の新設は必要か
□
協議結果 |  | 水利 | □ | 必要 | □ | 免除 |  | □ | 対象外 |  | □ | その他（ ）
指導チェック
水利適合 ライン | □ | ◇市 街 地 ◇準市街地 |  | 近隣商業・商業・工業・工業専用地域 | [8 empty] | 半径100m
| □ |  |  | その他の地域・用途地域の指定なし | [8 empty] | 半径120m
| □ | その他 |  | 市街地、準市街地以外でこれに準ずる地域 | [8 empty] | 半径140m
開発面積 | 5,000㎡未満 |  |  | 付近の既設消防水利が消防水利の基準条件を満たしている場合は、有効範囲部分に限って消防水利の設置を免除することができる。
| □ | 1,000㎡未満で 建築延べ面積5,000㎡以上 |  |  |  |  | 防火水槽又は消火栓
| □ | 1,000㎡未満で計画戸数25戸以上
| □ | 1,000㎡以上 5,000㎡未満
| 5,000㎡以上 |  |  | 付近の既設消防水利に関係なく、当該開発面積を 一定の円で完全包含するのに必要な数以上を設置すること。
| □ | 5,000㎡以上25,000㎡未満 |  |  |  |  | 防火水槽１基とし、包含できない部分は、 新たな防火水槽又は消火栓で補完
| □ | 25,000㎡以上50,000㎡未満 |  |  |  |  | 防火水槽２基とし、包含できない部分は、 新たな防火水槽又は消火栓で補完
| □ | 50,000㎡以上 |  |  |  |  | 防火水槽個数算定式による（25,000㎡で除する）
消防水利の規格 |  | 防火水槽 | 有蓋40以上、吸管投入口１か所 （鉄蓋 豊田市指定）
溜桝１か所、補水装置（20㎜径）
|  | 消火栓 | 消防水利の基準第６条を適用
|  | 標 識 | 当消防本部が指定する形式及び規格
|  | 設置場所 | 標識・補水装置はすべて開発区域内（公道以外）に設置する。
|  | 検 査 | 防火水槽 |  | 中間検査（据付）及び完了検査（水張検査）
|  |  | 消火栓 |  | 設置完了検査