## ポンプ車
消防団ポンプ車点検表
点検日：令和 年 月 日
第 方面隊 第 分団 第 部 （班名）：
ポンプが配備されている施設の名称
点検項目 | ポイント | チェック
外観点検 | 操作部付近に損傷は無いか
コック等に損傷は無いか
計器類に損傷は無いか
真空点検 | 30秒以内に-0.085MPaに達するか
連成計に変化が無いか
（30秒様子をみる。真空漏れがある場合は、連成計がプラスに近づく。）
吸水点検 | 異常音は無いか
落水は無いか
吸水は遅くないか
（揚水完了までの時間が30秒を超える場合は、ポンプ異常である。）
水漏れは無いか
放水点検 | スロットルを操作して、圧力は上がるか
（無理な圧力設定は、とても危険ですので、注意してください。） 参考：ポンプ車操法の規定圧力は０．４MPa
共通 | 冷却水は流れているか
始動中、各部の緩みは無いか
修理依頼は必要か （ 必要 ・ 不要 ）