## 渡刈CC
令和5年度 廃棄物処理施設の維持に関するデータ（渡刈クリーンセンター）
表１ 処分した一般廃棄物に係る事項 | [13 empty] | （単位：トン）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ搬入量 |  | 84350.2 | 6801.37 | 7903.05 | 7500.45 | 7272.13 | 7260.37 | 6725.8 | 7628.75 | 6936.44 | 7302.24 | 6702.21 | 6112.32 | 6205.07
ごみ焼却量 |  | 88195.85 | 8144.14 | 9487.68 | 8272.02 | 8383.56 | 5851.89 | 3048.08 | 8226.82 | 8316.16 | 8060.75 | 3752.01 | 9630.3 | 7022.44
表２ 燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度の測定結果 ※各測定結果は連続記録計の平均値
施設名 | 項目 | 単位＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | - | 1301 | 1309 | 1295 | 1312 | 1317 | 1300 | 1301 | 1310 | 1297 | 1312 | 1319
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | - | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 1314 | 1298 | 1321 | 1312 | 1317 | - | 1302 | 1303 | 1323 | 1334 | 1313 | 1317
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
3号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 1305 | 1299 | 1303 | - | 1295 | 1306 | 1302 | 1294 | 1301 | 1317 | 1312 | 1342
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 8 | 9 | 9 | - | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7
表３ 排ガス測定結果
施設名 （測定位置） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2023-05-26 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-02-19 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2023-06-06 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-02-29
1号炉 （煙道） | ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | ＜0.002 | ＜0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | 0.6 | <0.5 | - | <0.5 | - | 12 | - | <0.5 | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | 0.016 | <0.014 | - | <0.013 | - | 0.326 | - | <0.014 | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | 0.003 | <0.003 | - | <0.003 | - | 0.059 | - | <0.003 | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | 31 | 19 | - | 38 | - | 22 | - | 19 | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | 26 | 30 | - | 19 | - | 31 | - | 21 | 700 | －
|  |  | ppm |  | 16 | 18 | - | 12 | - | 19 | - | 13 | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | - | 0.16 | - | 0.091 | - | 0.13 | - | - | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | - | - | 0.00093 | - | 0.001 | - | 2.1e-06 | - | 0.1 | 0.01
２号炉 （煙道） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2023-04-14 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-19 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2023-04-25 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2024-02-29
| ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | ＜0.002 | ＜0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | ＜0.5 | ＜0.5 | - | 0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | ＜0.016 | ＜0.014 | - | 0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | ＜0.003 | ＜0.003 | - | 0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | 41 | 29 | - | 18 | - | 16 | - | 40 | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | 18 | 10 | - | 26 | - | 11 | - | 24 | 700 | －
|  |  | ppm |  | 11 | 6.3 | - | 16 | - | 7.3 | - | 15 | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | - | 1.2 | - | 1.2 | - | 0.13 | - | - | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | - | - | 5.6e-05 | - | 2.2e-06 | - | 9.5e-05 | - | 0.1 | 0.01
３号炉 （煙道） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2023-04-14 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-01-09 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2023-04-25 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-01-24
| ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | ＜0.002 | ＜0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | - | <0.002 | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | ＜0.5 | ＜0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | 0.5 | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | ＜0.015 | <0.016 | - | <0.015 | - | <0.013 | - | 0.014 | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | ＜0.003 | ＜0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | 0.003 | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | 27 | 26 | - | 22 | - | 15 | - | 19 | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | 17 | 24 | - | 31 | - | 18 | - | 25 | 700 | －
|  |  | ppm |  | 10 | 15 | - | 19 | - | 11 | - | 15 | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | - | 3.7 | - | 0.41 | - | 1.5 | - | - | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | - | - | 0.0017 | - | 0.0001 | - | 0.0027 | - | 0.1 | 0.01
※工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導要領（平成18年4月1日施行） 排出基準の20％以上の低減
表４ 発電電力量・売却電力量の統計データ | [13 empty] | （単位：kWh）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
発電電力量 |  | 39274140 | 3947300 | 4393580 | 3623910 | 3720090 | 2567160 | 1330860 | 3582710 | 3702610 | 3403690 | 1758640 | 4091540 | 3152050
売却電力量 |  | 17690638 | 1963066 | 2108190 | 1566852 | 1613556 | 776412 | 483392 | 1623580 | 1765162 | 1492904 | 846034 | 2003120 | 1448370
表５ 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
施設名 | 項目 |  | 4月: 実施年月日; 8月: 実施年月日; 12月: 実施年月日
1号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 4/3～4/4; 8月: 2023-09-18; 12月: 12/21～12/22
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
2号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 6/2～6/8; 8月: 1/29～1/30; 12月: 3/18～3/19
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
3号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 7/13～7/15; 8月: 2023-09-19; 12月: 2023-10-31
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
※常時（炉運転時）