## 渡刈CC
令和6年度 廃棄物処理施設の維持に関するデータ（渡刈クリーンセンター）
表１ 処分した一般廃棄物に係る事項 | [13 empty] | （単位：トン）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ搬入量 |  | 81351.91 | 7758.6 | 7457.56 | 6425.39 | 7243.38 | 6588.24 | 6651.39 | 7067.98 | 6675.71 | 7155.23 | 6451.28 | 5433.86 | 6443.29
ごみ焼却量 |  | 84242.2 | 7529.57 | 8083.14 | 7600.01 | 8144.57 | 6601.92 | 4881.15 | 7682.18 | 6438.01 | 8180.64 | 7434.63 | 7458.03 | 4208.35
表２ 燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度の測定結果 ※各測定結果は連続記録計の平均値
施設名 | 項目 | 単位＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | - | 1305 | 1304 | 1303 | 1304.6458 | 1309 | 1307.2292 | 1292.5463 | 1335 | 1309 | 1305 | 1309.1402
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170.0097 | 169.9907 | 170 | 170 | 170 | 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | - | 6 | 6 | 7 | 7.7344 | 6 | 6.2597 | 5.4815 | 8 | 5 | 6 | 4.0871
2号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 1302.4717 | 1294 | - | 1312 | 1301.665 | 1331 | 1310.6839 | 1295.1221 | 1302 | - | 1321 | 1304.3205
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 169.9881 | 170 | - | 170 | 169.995 | 170 | 170.0086 | 169.9914 | 170 | - | 170 | 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 6.8943 | 7 | - | 6 | 7.4533 | 7 | 5.4037 | 4.5977 | 4 | - | 4 | 5.1346
3号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 1310.9392 | 1307 | 1304 | 1289 | 1308.0469 | 1294 | - | - | 1329 | 1325 | 1311 | 1289.9722
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 170.0104 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | - | 170 | 170 | 170 | 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 6.1892 | 6 | 6 | 5 | 6.9297 | 6 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4.7986
表３ 排ガス測定結果
施設名 （測定位置） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2024-05-21 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 2025-03-14 | 2025-03-10
1号炉 （煙道） | ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | <0.002 | <0.002 | - | <0.002 | <0.003 | - | <0.002 | - | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | <0.5 | <0.5 | - | <0.5 | <0.5 | - | <0.5 | - | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | <0.014 | <0.014 | - | <0.015 | <0.014 | - | <0.017 | - | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | <0.003 | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | - | <0.003 | - | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | 34 | 23 | - | 28 | 35 | - | 14 | - | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | 34 | 10 | - | 15 | 16 | - | 16 | - | 700 | －
|  |  | ppm |  | 21 | 6.1 | - | 9.4 | 9.9 | - | 10 | - | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | - | 0.26 | - | - | 0.21 | - | 0.3 | - | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | - | - | 0.00052 | - | - | 0.00021 | - | 1.2e-06 | 0.1 | 0.01
２号炉 （煙道） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2024-04-25 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-09 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2024-05-10 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2025-03-14 | 2025-03-10
| ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | <0.002 | <0.002 | - | <0.002 | <0.002 | - | <0.002 | - | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | <0.5 | <0.5 | - | 0.5 | <0.5 | - | 1 | - | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | <0.013 | <0.014 | - | 0.012 | <0.013 | - | 0.028 | - | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | <0.003 | <0.003 | - | 0.002 | <0.003 | - | 0.005 | - | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | 22 | 22 | - | 42 | 15 | - | 21 | - | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | 7.2 | 18 | - | 27 | 14 | - | 19 | - | 700 | －
|  |  | ppm |  | 4.4 | 16 | - | 17 | 8.9 | - | 11 | - | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | - | 17 | - | - | 0.78 | - | 0.34 | - | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | - | - | 0.00042 | - | - | 0.00011 | - | 6.9e-05 | 0.1 | 0.01
３号炉 （煙道） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2024-04-25 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-08-09 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2024-05-10 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-08-27 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 2025-01-07 | 2025-01-09
| ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | <0.002 | <0.002 | - | <0.002 | <0.002 | - | <0.002 | - | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | 0.6 | <0.5 | - | <0.5 | 1.8 | - | 0.5 | - | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | 0.015 | <0.015 | - | <0.014 | 0.052 | - | 0.014 | - | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | 0.003 | <0.003 | - | <0.003 | 0.009 | - | 0.003 | - | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | 17 | 37 | - | 38 | 29 | - | 44 | - | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | 23 | 21 | - | 20 | 17 | - | 15 | - | 700 | －
|  |  | ppm |  | 14 | 13 | - | 12 | 10 | - | 9.7 | - | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | - | 1.6 | - | - | 2.3 | - | 0.38 | - | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | - | - | 0.00019 | - | - | 0.0012 | - | 0.003 | 0.1 | 0.01
※工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導要領（平成18年4月1日施行） 排出基準の20％以上の低減
表４ 発電電力量・売却電力量の統計データ |  |  | 3月: （単位：kWh）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
発電電力量 |  | 38751070 | 3520930 | 3442810 | 3446590 | 3588630 | 3138650 | 2057480 | 3713340 | 3049850 | 3990530 | 3542440 | 3471530 | 1788290
売却電力量 |  | 17863454 | 1655864 | 1461964 | 1579830 | 1561728 | 1432172 | 718228 | 1966496 | 1321642 | 1972698 | 1591072 | 1657250 | 944510
表５ 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
施設名 | 項目 |  | 4月: 実施年月日; 8月: 実施年月日; 12月: 実施年月日
1号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 4/5～4/9; 8月: 8/21～8/28; 12月: 12/21～12/24
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
2号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 6/6～6/13; 8月: 9/16～9/20; 12月: 1/23～1/25
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
3号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 7/8～7/12; 8月: 11/8～11/13; 12月: 3/12～3/15
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
※常時（炉運転時）