## 渡刈CC
令和7年度 廃棄物処理施設の維持に関するデータ（渡刈クリーンセンター）
表１ 処分した一般廃棄物に係る事項 | [13 empty] | （単位：トン）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ搬入量 |  | 67422.4 | 6810.46 | 7329.93 | 6886.23 | 6773.45 | 6221.78 | 6684.04 | 6820.69 | 6283.36 | 7420.24 | 6192.22
ごみ焼却量 |  | 73091.83 | 8394.6 | 8375.89 | 7868.37 | 7569.89 | 8148.13 | 3022.07 | 8076.43 | 6494.21 | 7182 | 7960.24
表２ 燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度の測定結果 ※各測定結果は連続記録計の平均値
施設名 | 項目 | 単位＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 1311 | 1295 | 1295 | 1288 | 1309 | 1288 | 1272 | 1271 | - | 1327
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 4
2号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 1300 | 1275 | 1421 | 1391 | 1374 | - | - | 1362 | 1364 | 1389
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | - | 170 | 170 | 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | 5 | 5 | 5
3号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 1309 | 1294 | 1251 | 1322 | 1316 | 1315 | 1312 | 1303 | 1300 | 1312
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
表３ 排ガス測定結果
施設名 （測定位置） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-10-02 |  |  | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 2025-06-19 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-10-15
1号炉 （煙道） | ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | <0.002 | ー | <0.002 | <0.002 | ー | <0.002 |  |  | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | <0.5 | ー | 0.9 | <0.5 | ー | <0.5 |  |  | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | <0.016 | ー | 0.027 | <0.016 | ー | <0.015 |  |  | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | <0.003 | ー | 0.005 | <0.003 | ー | <0.003 |  |  | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | 23 | ー | 25 | 17 | ー | 20 |  |  | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | 27 | ー | 22 | 15 | ー | 26 |  |  | 700 | －
|  |  | ppm |  | 16 | ー | 13 | 9.7 | ー | 16 |  |  | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | ー | ー | 0.038 | 0.065 | ー | ー |  |  | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | ー | 0.00013 | ー | ー | 0.00011 | ー |  |  | 0.1 | 0.01
２号炉 （煙道） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2026-01-08 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2026-01-20
| ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | ー | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ー | <0.002 | ー | <0.002 | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | ー | 1.8 | ＜0.5 | ＜0.5 | ー | 0.5 | ー | <0.5 | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | ー | 0.048 | ＜0.014 | ＜0.014 | ー | 0.015 | ー | <0.017 | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | ー | 0.009 | ＜0.003 | ＜0.003 | ー | 0.003 | ー | <0.003 | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | ー | 25 | 26 | 24 | ー | 25 | ー | 26 | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | ー | 30 | 13 | 24 | ー | 27 | ー | 24 | 700 | －
|  |  | ppm |  | ー | 18 | 8.4 | 14 | ー | 16 | ー | 14 | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | ー | 0.068 | ー | 0.074 | ー | 0.068 | ー | ー | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | 3.9e-05 | ー | ー | ー | 0.00056 | ー | 0.00052 | ー | 0.1 | 0.01
３号炉 （煙道） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-06-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-09-03 | 2025-12-16 | 2026-12-16 | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-06-19 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 2026-01-09 | 2026-01-13
| ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | ー | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ー | <0.002 | ー | <0.002 | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | ー | 1.3 | 0.6 | 0.6 | ー | <0.5 | ー | <0.5 | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | ー | 0.036 | 0.015 | 0.017 | ー | ＜0.015 | ー | ＜0.016 | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | ー | 0.007 | 0.003 | 0.003 | ー | ＜0.003 | ー | ＜0.003 | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | ー | 26 | 28 | 34 | ー | 19 | ー | 30 | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | ー | 30 | 26 | 30 | ー | 29 | ー | 25 | 700 | －
|  |  | ppm |  | ー | 18 | 16 | 18 | ー | 18 | ー | 15 | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | ー | 0.095 | ー | 0.12 | ー | ー | ー | 0.79 | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | 0.00098 | ー | ー | ー | 0.00016 | ー | 2.9e-05 | ー | 0.1 | 0.01
※工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導要領（平成18年4月1日施行） 排出基準の20％以上の低減
表４ 発電電力量・売却電力量の統計データ | [13 empty] | （単位：kWh）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
発電電力量 |  | 34830460 | 3859900 | 3931300 | 3775770 | 3698880 | 3749580 | 1376140 | 3766960 | 3196390 | 3464880 | 4010660
売却電力量 |  | 17331048 | 2011030 | 2058336 | 1908270 | 1713642 | 1767248 | 672112 | 1999774 | 1485316 | 1664362 | 2050958
表５ 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
施設名 | 項目 |  | 4月: 実施年月日; 8月: 実施年月日; 12月: 実施年月日
1号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 4/21～4/22; 8月: 8/5～8/8; 12月: 12/22～26
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
2号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 6/4～6/6、9、10; 8月: 11/10～12; 12月: 1/28、29
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
3号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 7/10、11、14、15; 8月: 11/26; 12月: 12/1～3
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
※常時（炉運転時）