## 渡刈CC
令和8年度 廃棄物処理施設の維持に関するデータ（渡刈クリーンセンター）
表１ 処分した一般廃棄物に係る事項 | [13 empty] | （単位：トン）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ搬入量 |  | 39661.36 | 4月: 6726.96; 5月: 6608.07; 6月: 6881.66; 7月: 6547.3; 8月: 6458.38; 9月: 6438.99
ごみ焼却量 |  | 43888.24 | 4月: 8137.68; 5月: 8019.13; 6月: 4405.32; 7月: 8000.54; 8月: 7679.4; 9月: 7646.17
表２ 燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度の測定結果 ※各測定結果は連続記録計の平均値
施設名 | 項目 | 単位＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 4月: 1322; 5月: 1298; 6月: 1296; 7月: 0; 8月: 0; 9月: 1292
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 4月: 170; 5月: 170; 6月: 170; 7月: 0; 8月: 0; 9月: 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 4月: 4; 5月: 4; 6月: 1; 7月: 0; 8月: 0; 9月: 2
2号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 4月: 1365; 5月: 1333; 6月: 1358; 7月: 1330; 8月: 1337; 9月: 1295
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 4月: 170; 5月: 170; 6月: 170; 7月: 170; 8月: 170; 9月: 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 4月: 4; 5月: 5; 6月: 4; 7月: 5; 8月: 7; 9月: 4
3号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 4月: 1308; 5月: 0; 6月: 1327; 7月: 1316; 8月: 1334; 9月: 1304
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 4月: 170; 5月: 0; 6月: 170; 7月: 170; 8月: 170; 9月: 170
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 4月: 3; 5月: 0; 6月: 2; 7月: 2; 8月: 2; 9月: 2
表３ 排ガス測定結果
施設名 （測定位置） | 測定項目 |  | 4月: 採取日; 6月: 2026-05-07; 7月: 2026-06-03; 8月: 2026-06-03; 2月: 規制値; 3月: 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2026-05-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24
1号炉 （煙道） | ばいじん（O212%換算値） |  | 4月: g/m3N; 6月: <0.002; 7月: ー; 8月: <0.002; 2月: 0.04; 3月: 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | 4月: ppm; 6月: <0.5; 7月: ー; 8月: <0.5; 2月: 1800; 3月: 30
|  | 排出量 | 4月: m3N/h; 6月: <0.016; 7月: ー; 8月: <0.016; 2月: 許容排出量; 3月: －
|  | Ｋ値 | 4月: －; 6月: <0.003; 7月: ー; 8月: <0.003; 2月: 9; 3月: 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | 4月: ppm; 6月: 43; 7月: ー; 8月: 29; 2月: 250（200※）; 3月: 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | 4月: mg/m3N; 6月: 32; 7月: ー; 8月: 23; 2月: 700; 3月: －
|  |  | ppm |  | 19 | ー | 14 | [5 empty] | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | 4月: μg/m3N; 6月: ー; 7月: ー; 8月: 3.7; 2月: 50; 3月: 50
| ダイオキシン類 |  | 4月: ng-TEQ/m3N; 6月: ー; 7月: 0.00056; 8月: ー; 2月: 0.1; 3月: 0.01
２号炉 （煙道） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-08-21 |  |  |  | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-09-04
| ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | ー | <0.002 | <0.002 | ー | <0.002 |  |  |  | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | ー | <0.5 | <0.5 | ー | <0.5 |  |  |  | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | ー | <0.014 | <0.014 | ー | <0.015 |  |  |  | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | ー | <0.003 | <0.003 | ー | <0.003 |  |  |  | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | ー | 30 | 42 | ー | 33 |  |  |  | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | ー | 18 | 15 | ー | 20 |  |  |  | 700 | －
|  |  | ppm |  | ー | 11 | 9.7 | ー | 12 |  |  |  | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | ー | 1.5 | 0.15 | ー | ー |  |  |  | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | 0.0012 | ー | ー | 0.0015 | ー |  |  |  | 0.1 | 0.01
３号炉 （煙道） | 測定項目 |  | 採取日 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-22 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 |  | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-07-02 | 2026-08-31 | 2026-09-04
| ばいじん（O212%換算値） |  | g/m3N |  | ー | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ー |  |  |  | 0.04 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm |  | ー | 0.5 | 0.6 | <0.5 | ー |  |  |  | 1800 | 30
|  | 排出量 | m3N/h |  | ー | 0.015 | 0.019 | <0.016 | ー |  |  |  | 許容排出量 | －
|  | Ｋ値 | － |  | ー | 0.003 | 0.003 | <0.003 | ー |  |  |  | 9 | 9
| 窒素酸化物（（O212%換算値） |  | ppm |  | ー | 21 | 22 | 23 | ー |  |  |  | 250（200※） | 50
| 塩化水素（O212%換算値） |  | mg/m3N |  | ー | 34 | 12 | 10 | ー |  |  |  | 700 | －
|  |  | ppm |  | ー | 21 | 7.5 | 6.3 | ー |  |  |  | 430 | 30
| 全水銀（O212%換算値） |  | μg/m3N |  | ー | 0.22 | ー | 2.3 | ー |  |  |  | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N |  | 9.3e-08 | ー | ー | ー | 0.00016 |  |  |  | 0.1 | 0.01
※工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導要領（平成18年4月1日施行） 排出基準の20％以上の低減
表４ 発電電力量・売却電力量の統計データ |  |  | 3月: （単位：kWh）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
発電電力量 |  | 20700080 | 4月: 3958610; 5月: 4001090; 6月: 1779000; 7月: 3662780; 8月: 3683630; 9月: 3614970
売却電力量 |  | 9702644 | 4月: 2118340; 5月: 2029958; 6月: 269472; 7月: 1790460; 8月: 1786750; 9月: 1707664
表５ 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
施設名 | 項目 |  | 4月: 実施年月日; 8月: 実施年月日; 12月: 実施年月日
1号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 4/7～9; 8月: 9/1~3
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
2号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 6/3～5
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
3号炉 | 冷却設備（減温塔） |  | 4月: 5/8～11; 8月: 9/24,25,28
| ろ過式集じん機※ |  | 4月: 自動制御により連続的に除去
※常時（炉運転時）