## 放流水
勘八不燃物処分場 |  |  |  |  | 令和７年度 水質検査結果
水質調査結果（放流水）
計量の対象 | 単位 | 維持管理 基準 注1) | 計画水質 | 分析結果
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
採水日 |  | - | - | 2025-04-11 | 2025-05-09 | 2025-06-06 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 2025-12-05
採水時の天候 | bar: 2025-04-11 to 2025-12-05
測定結果が得られた日 |  | - | - | 2025-04-18 | 2025-05-21 | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 2025-08-14 | 2025-10-01 | 2025-10-28 | 2025-11-28 | 2025-12-23
採水場所 |  | - | - | 放流水槽 | 放流水槽 | 放流水槽 | 放流水槽 | 放流水槽 | 放流水槽 | 放流水槽 | 放流水槽 | 放流水槽 | 放流水槽 | 放流水槽 | 放流水槽
水素イオン濃度（pH） | mg/L | 5.8～8.6 | 5.8～8.6 | 7.8/19.2℃ | 7.9/24.3℃ | 7.8/24.4℃ | 7.7/28.3℃ | 7.8/29.7℃ | 7.8/28.1℃ | 7.6/24.5℃ | 7.7/21.1℃ | 8.0/21.5℃
生物化学的酸素要求量（BOD） | mg/L | 60 | 10 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5
化学的酸素要求量（COD） | mg/L | 90 | 10 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | <0.5 | 1
浮遊物質量（SS） | mg/L | 60 | 10 | bar: 2025-04-18 to 2025-12-23
窒素含有量 | mg/L | 120(60) | 8 | 0.2 | 0.9 | 2 | 2 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2
塩化物イオン | mg/L | - | - | 3700 | 2900 | 3600 | 3100 | 3100 | 3700 | 3500 | 3800 | 3100
電気伝導率（EC） | mS/m | - | - | 960 | 1000 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 930 | 820
水温 | ℃ | - | - | 14.3 | 15.8 | 20 | 24.8 | 21 | 27.5 | 23.9 | 18.1 | 13.4
気温 | ℃ | - | - | 19.5 | 21.5 | 27.2 | 33.4 | 37.5 | 27.5 | 23.5 | 19.1 | 7.4
透視度 | cm | - | - | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上
アルキル水銀化合物 | mg/L | 検出されないこと | 検出されないこと | - | - | 検出せず | - | - | - | - | - | - | - | - | -
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | 0.005 | 0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | -
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.03 | 0.01 | - | - | <0.003 | - | - | <0.003 | - | - | <0.003 | - | -
鉛及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 0.1 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | -
有機燐化合物 | mg/L | 1 | 検出されないこと | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
六価クロム化合物 | mg/L | 0.5 | 0.05 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | -
砒素及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 0.05 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | -
シアン化合物 | mg/L | 1 | 検出されないこと | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | - | <0.1 | - | -
ポリ塩化ビフェニル（PCB） | mg/L | 0.003 | 検出されないこと | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
トリクロロエチレン | mg/L | 0.1 | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1 | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ジクロロメタン | mg/L | 0.2 |  | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
四塩化炭素 | mg/L | 0.02 | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04 | - | - | - | <0.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 1 | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4 | - | - | - | <0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3 | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06 | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02 | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
チウラム | mg/L | 0.06 | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
シマジン | mg/L | 0.03 | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
チオベンカルブ | mg/L | 0.2 | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ベンゼン | mg/L | 0.1 | - | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
セレン及びその化合物 | mg/L | 0.1 | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ほう素及びその化合物 | mg/L | 50 | - | [9 empty] | - | - | - | bar: 2025-04-18 to 2025-12-23
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.5 | - | - | - | <0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ふっ素及びその化合物 | mg/L | 15 | 5 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | 200 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
n-ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類） | mg/L | 5 | 2 | [9 empty] | - | - | - | bar: 2025-04-18 to 2025-12-23
n-ヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類） | mg/L | 30 | 2 | [9 empty] | - | - | - | bar: 2025-04-18 to 2025-12-23
フェノール類含有量 | mg/L | 5 | 0.5 | - | - | <0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
銅含有量 | mg/L | 3 | 0.5 | - | - | 0.02 | - | - | 0.02 | - | - | 0.01 | - | -
亜鉛含有量 | mg/L | 2 | 1 | - | - | <0.01 | - | - | 0.02 | - | - | <0.01 | - | -
溶解性鉄含有量 | mg/L | 10 | 3 | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
溶解性マンガン含有量 | mg/L | 10 | 3 | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
クロム含有量 | mg/L | 2 | 0.1 | - | - | <0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
大腸菌数 | ｺﾛﾆｰ形成単位/ml | 800 | 800 | - | - | <10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
燐含有量 | mg/L | 16（8） | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10 | - | - | - | - | 1.5e-05 |  | - | - | - | - | - | - | -
注1）維持管理基準：「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」（昭和52年3月14日総理府・厚生省令第1号） *（ ）は日間平均値である。
注2）表中の"<"は未満を表す。
注3）ダイオキシン類の測定結果、採水：6月6日、結果判明：7月14日

## 地下水
勘八不燃物処分場 |  |  |  |  | 令和７年度 水質検査結果
水質調査結果（地下水）
計量の対象 | 単位 | 維持管理基準 注1） | 環境基準 注２） | 分析結果
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
採水日 |  | - | - | 2025-04-11 | 2025-05-09 | 2025-06-06 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 2025-12-05
採水時の天候 |  | - | - | bar: 2025-04-11 to 2025-12-05
測定結果が得られた日 |  | - | - | 2025-04-18 | 2025-05-21 | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 2025-08-14 | 2025-10-01 | 2025-10-28 | 2025-11-28 | 2025-12-23
採水場所 |  | - | - | 貯留槽 | 貯留槽 | 貯留槽 | 貯留槽 | 貯留槽 | 貯留槽 | 貯留槽 | 貯留槽 | 貯留槽 | 貯留槽 | 貯留槽 | 貯留槽
水素イオン濃度（pH） | mg/L | - | - | 6.8/19.2℃ | 7.0/24.3℃ | 7.0/24.5℃ | 7.6/28.2℃ | 6.7/29.6℃ | 6.8/28.0℃ | 6.6/24.4℃ | 6.5/20.9℃ | 6.8/21.3℃
生物化学的酸素要求量（BOD） | mg/L | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5
化学的酸素要求量（COD） | mg/L | - | - | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 1
浮遊物質量（SS） | mg/L | - | - | bar: 2025-04-18 to 2025-12-23
塩化物イオン | mg/L | - | - | 170 | 150 | 150 | 110 | 110 | 150 | 140 | 170 | 180
電気伝導率（EC） | mS/m | - | - | 56 | 59 | 57 | 46 | 49 | 51 | 54 | 54 | 52
水温 | ℃ | - | - | 19.2 | 18.5 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 20.2 | 20.3 | 18.8 | 16.5
気温 | ℃ | - | - | 19.5 | 22 | 27.2 | 33.4 | 37.5 | 27.5 | 23.5 | 17.8 | 7.2
透視度 | cm | - | - | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | 30以上
アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | 検出されないこと | - | - | 検出せず | - | - | - | - | - | - | - | - | -
総水銀 | mg/L | 0.0005 | 0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | -
カドミウム | mg/L | 0.003 | 0.003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | -
鉛 | mg/L | 0.01 | 0.01 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | -
六価クロム | mg/L | 0.05 | 0.05 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | - | <0.01 | - | -
砒素 | mg/L | 0.01 | 0.01 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | - | -
全シアン | mg/L | 検出されないこと | 検出されないこと | - | - | 検出せず | - | - | 検出せず | - | - | 検出せず | - | -
ポリ塩化ビフェニル（PCB） | mg/L | 検出されないこと | 検出されないこと | - | - | 検出せず | - | - | - | - | - | - | - | - | -
トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.01 | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.01 | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.02 | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.002 | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー） | mg/L | 0.002 | 0.002 | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.004 | - | - | <0.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.1 | - | - | <0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.04 | - | - | <0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1 | 1 | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006 | 0.006 | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002 | 0.002 | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
チウラム | mg/L | 0.006 | 0.006 | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
シマジン | mg/L | 0.003 | 0.003 | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
チオベンカルブ | mg/L | 0.02 | 0.02 | - | - | <0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.01 | - | - | <0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
セレン | mg/L | 0.01 | 0.01 | - | - | <0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ほう素 | mg/L | - | 1 | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.05 | - | - | <0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ふっ素 | mg/L | - | 0.8 | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | - | - | [9 empty] | - | - | - | bar: 2025-04-18 to 2025-12-23
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | - | 10 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
銅含有量 | mg/L | - | - | - | - | 0.01 | - | - | <0.01 | - | - | 0.02 | - | -
亜鉛含有量 | mg/L | - | - | - | - | 0.004 | - | - | 0.037 | - | - | 0.017 | - | -
クロム含有量 | mg/L | - | - | - | - | <0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1 | - | - | - | - | 0.014 | - | - | - | - | - | - | - | -
注1）維持管理基準：「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」（昭和52年3月14日総理府・厚生省令第1号）
注2）環境基準：「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成9年3月13日環境庁告示第10号）
注3）表中の"<"は未満を表す。
注4）平成25年6月１日から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」（平成25年2月21日環境省令第3号）により
1,1-ジクロロエチレンの基準は0.02mg/L以下から0.1mg/L以下に変更、1,4-ジオキサンと塩化ビニルモノマーの分析を開始する。
注5）平成28年9月15日から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」（平成28年6月20日環境省令第16号）により
トリクロロエチレンの基準を0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更する。
注6）ダイオキシン類の測定結果、採水：6月6日、結果判明：7月14日