## 藤岡PL
令和5年度 廃棄物処理施設の維持に関するデータ（藤岡プラント）
表１ 処分した一般廃棄物に係る事項 | [13 empty] | （単位：トン）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ搬入量 |  | 18536.5 | 1415.26 | 1525.06 | 1507.91 | 1498.8 | 1575.34 | 1706.84 | 1751.07 | 1558.61 | 1648.74 | 1520.68 | 1322.72 | 1505.47
ごみ焼却量 |  | 19904.68 | 373.56 | 2515.93 | 2601.68 | 0 | 1989.22 | 2042.24 | 1099.63 | 2488.52 | 1095.37 | 1809.83 | 1362.42 | 2526.28
表２ 燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度の測定結果 ※各測定結果は連続記録計の平均値
施設名 | 項目 | 単位＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
3号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 914 | 903 | 887 | - | 894 | 895 | 909 | 896 | 888 | 903 | 911 | 910
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 193 | 193 | 193 | - | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 11 | 14 | 12 | - | 12 | 21 | 9 | 11 | 18 | 17 | 13 | 8
表３ 排ガス測定結果
施設名 （測定位置） | 測定項目 |  | 採取日 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-08-18 | 2023-09-05 | 2023-11-21 | 2024-01-30 |  |  |  | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 | 2023-05-29 | 2023-06-07 | 20023年8月25日 | 2023-09-12 | 2023-11-29 | 2024-02-07
３号炉 （煙道） | ばいじん（12%換算値） |  | g/m3N | ＜0.002 | - | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  |  |  | 0.15 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm | 34 | - | 22 | 27 | 37 | 33 |  |  |  | - | -
|  | 排出量 | m3N/h | 0.71 | - | 0.6 | 0.59 | 0.81 | 0.73 |  |  |  | 許容排出量 | -
|  | Ｋ値 | － | 0.17 | - | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.18 |  |  |  | 17.5 | 9
| 窒素酸化物（12%換算値） |  | ppm | 120 | - | 150 | 120 | 100 | 110 |  |  |  | 250 | 250
| 塩化水素（12%換算値） |  | mg/m3N | 91 | - | 58 | 110 | 75 | 95 |  |  |  | 700 | 700
|  |  | ppm | 55 | - | 35 | 72 | 46 | 58 |  |  |  | 430 | 430
| 全水銀（12%換算値） |  | μg/m3N | 27 | - | - | 9.1 | - | 2.3 |  |  |  | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N | - | 0.072 | - | - | - | - |  |  |  | 5 | -
表４ 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
施設名 | 項目 |  | 4月: 実施年月日; 6月: 実施年月日; 8月: 実施年月日; 11月: 実施年月日; 2月: 実施年月日
3号炉 | ろ過式集じん機 |  | 4月: 4月10日～4月12日; 6月: 7月13日～7月15日; 8月: 10月7日、10月9日～10月11日; 11月: 12月23日～12月25日; 2月: 2月18日～20日