## 藤岡PL
令和6年度 廃棄物処理施設の維持に関するデータ（藤岡プラント）
表１ 処分した一般廃棄物に係る事項 | [13 empty] | （単位：トン）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ搬入量 |  | 17035.78 | 1604.72 | 1555.11 | 1440.26 | 1572.45 | 1454.46 | 1389.29 | 1528.39 | 1412.1 | 1418.74 | 1322.79 | 1072.85 | 1264.62
ごみ焼却量 |  | 18381.83 | 1888.8 | 815.85 | 2453.65 | 239.97 | 1947.5 | 1872.86 | 716.16 | 2335.95 | 1273.88 | 1394.85 | 1012.51 | 2429.85
表２ 燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度の測定結果 ※各測定結果は連続記録計の平均値
施設名 | 項目 | 単位＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
3号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 879 | 908 | 890 | 834 | 897 | 891 | 904 | 888 | 890 | 889 | 895 | 890
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 193 | 193 | 193 | 194 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 8 | 7 | 10 | 25 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5
表３ 排ガス測定結果
施設名 （測定位置） | 測定項目 |  | 採取日 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-08-20 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | 2025-02-04 |  |  |  | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 | 2024-06-10 | 2024-06-18 | 2024-08-27 | 2024-11-25 | 2024-12-11 | 2025-02-18
３号炉 （煙道） | ばいじん（12%換算値） |  | g/m3N | <0.002 | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  |  |  | 0.15 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm | 32 | - | 28 | 49 | 30 | 42 |  |  |  | - | -
|  | 排出量 | m3N/h | 0.64 | - | 0.52 | 0.97 | 0.58 | 0.96 |  |  |  | 許容排出量 | -
|  | Ｋ値 | － | 0.15 | - | 0.13 | 0.24 | 0.14 | 0.23 |  |  |  | 17.5 | 9
| 窒素酸化物（12%換算値） |  | ppm | 130 | - | 150 | 110 | 93 | 150 |  |  |  | 250 | 250
| 塩化水素（12%換算値） |  | mg/m3N | 79 | - | 150 | 140 | 190 | 68 |  |  |  | 700 | 700
|  |  | ppm | 48 | - | 96 | 90 | 120 | 41 |  |  |  | 430 | 430
| 全水銀（12%換算値） |  | μg/m3N | 35 | - | - | 30 | - | 1.6 |  |  |  | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N | - | 0.12 | - | - | - | - |  |  |  | 5 | -
表４ 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
施設名 | 項目 |  | 実施年月日 | 2024-06-18: 実施年月日; 2024-11-25: 実施年月日; 2025-02-18: 実施年月日 |  | 実施年月日 |  | 実施年月日
3号炉 | ろ過式集じん機 |  | 4月27日、29日、30日 | 2024-06-18: 7月12日～7月14日; 2024-11-25: 9月29日、30日; 2025-02-18: 10月1日、2日 |  | 12月26日～12月29日 |  | 2月15日、16日、18日