## 藤岡PL
令和7年度 廃棄物処理施設の維持に関するデータ（藤岡プラント）
表１ 処分した一般廃棄物に係る事項 | [13 empty] | （単位：トン）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ搬入量 |  | 15589.58 | 1356.66 | 1358.93 | 1341.26 | 1391.7 | 1317.61 | 1314.32 | 1301.19 | 1241.04 | 1398.4 | 1217 | 1081.81 | 1269.66
ごみ焼却量 |  | 15175.24 | 393.1 | 2068.44 | 1253.77 | 167.12 | 2652.76 | 619.82 | 232.38 | 2582.53 | 839.18 | 2051.19 | 144 | 2170.95
表２ 燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度の測定結果 ※各測定結果は連続記録計の平均値
施設名 | 項目 | 単位＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
3号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 870 | 889 | 874 | 863 | 886 | 866 | 924 | 886 | 873 | 897 | 883 | 899
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 193 | 193 | 193 | 194 | 188 | 191 | 193 | 193 | 193 | 193 | 194 | 193
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 11 | 7 | 9 | 5 | 11 | 12 | 10 | 11 | 14 | 5 | 4 | 8
表３ 排ガス測定結果
施設名 （測定位置） | 測定項目 |  | 採取日 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-09-02 | 2025-11-25 | 2026-01-29 |  |  |  | 規制値 | 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-09-09 | 2025-12-02 | 2026-02-09
３号炉 （煙道） | ばいじん（12%換算値） |  | g/m3N | ＜0.002 | - | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  |  |  | 0.15 | 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | ppm | 36 | - | 27 | 35 | 38 | 29 |  |  |  | - | -
|  | 排出量 | m3N/h | 0.76 | - | 0.58 | 0.72 | 0.85 | 0.68 |  |  |  | 許容排出量 | -
|  | Ｋ値 | － | 0.18 | - | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.16 |  |  |  | 17.5 | 9
| 窒素酸化物（12%換算値） |  | ppm | 100 | - | 120 | 120 | 100 | 120 |  |  |  | 250 | 250
| 塩化水素（12%換算値） |  | mg/m3N | 92 | - | 29 | 74 | 110 | 94 |  |  |  | 700 | 700
|  |  | ppm | 56 | - | 18 | 45 | 67 | 57 |  |  |  | 430 | 430
| 全水銀（12%換算値） |  | μg/m3N | 3.1 | - | - | 2.1 | - | 3.2 |  |  |  | 50 | 50
| ダイオキシン類 |  | ng-TEQ/m3N | - | 0.093 | - | - | - | - |  |  |  | 5 | -
表４ 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
施設名 | 項目 |  | 実施年月日 | 2025-06-16: 実施年月日; 2025-09-09: 実施年月日; 2026-02-09: 実施年月日 |  | 実施年月日
3号炉 | ろ過式集じん機 |  | 4月10日～12日 | 2025-06-16: 6月19日～22日; 2025-09-09: 9月14日～17日; 2026-02-09: 12月22日、23日 |  | 2月8日～25日