## 藤岡PL
令和8年度 廃棄物処理施設の維持に関するデータ（藤岡プラント）
表１ 処分した一般廃棄物に係る事項 | [13 empty] | （単位：トン）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ搬入量 |  | 2634.82 | 4月: 1325.48; 5月: 1309.34
ごみ焼却量 |  | 1166.4 | 4月: 311.42; 5月: 854.98
表２ 燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度の測定結果 ※各測定結果は連続記録計の平均値
施設名 | 項目 | 単位＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
3号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 4月: 899; 5月: 894
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 4月: 193; 5月: 193
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 4月: 9; 5月: 18
表３ 排ガス測定結果
施設名 （測定位置） | 測定項目 |  | 4月: 採取日; 2月: 規制値; 3月: 設計基準値
単位＼分析日
３号炉 （煙道） | ばいじん（12%換算値） |  | 4月: g/m3N; 2月: 0.15; 3月: 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | 4月: ppm; 2月: -; 3月: -
|  | 排出量 | 4月: m3N/h; 2月: 許容排出量; 3月: -
|  | Ｋ値 | 4月: －; 2月: 17.5; 3月: 9
| 窒素酸化物（12%換算値） |  | 4月: ppm; 2月: 250; 3月: 250
| 塩化水素（12%換算値） |  | 4月: mg/m3N; 2月: 700; 3月: 700
|  |  | ppm | [9 empty] | 430 | 430
| 全水銀（12%換算値） |  | 4月: μg/m3N; 2月: 50; 3月: 50
| ダイオキシン類 |  | 4月: ng-TEQ/m3N; 2月: 5; 3月: -
表４ 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
施設名 | 項目 |  | 4月: 実施年月日; 6月: 実施年月日; 8月: 実施年月日; 10月: 実施年月日; 12月: 実施年月日
3号炉 | ろ過式集じん機 |  | 4月: 4月18日～21日