## 藤岡PL
令和8年度 廃棄物処理施設の維持に関するデータ（藤岡プラント）
表１ 処分した一般廃棄物に係る事項 | [13 empty] | （単位：トン）
|  | 年間合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ搬入量 |  | 7620.19 | 4月: 1325.48; 5月: 1309.34; 6月: 1342.6; 7月: 1310.94; 8月: 1104.71; 9月: 1227.12
ごみ焼却量 |  | 7894.07 | 4月: 311.42; 5月: 854.98; 6月: 2297.51; 7月: 1083.25; 8月: 787.33; 9月: 2559.58
表２ 燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度の測定結果 ※各測定結果は連続記録計の平均値
施設名 | 項目 | 単位＼月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
3号炉 | 燃焼ガス温度 | ℃ | 4月: 899; 5月: 894; 6月: 885; 7月: 869; 8月: 887; 9月: 879
| 集じん機 入口ガス温度 | ℃ | 4月: 193; 5月: 193; 6月: 193; 7月: 193; 8月: 193; 9月: 193
| 排ガス中 一酸化炭素濃度 | ppm | 4月: 9; 5月: 18; 6月: 11; 7月: 16; 8月: 12; 9月: 9
表３ 排ガス測定結果
施設名 （測定位置） | 測定項目 |  | 4月: 採取日; 5月: 2026-06-17; 6月: 2026-06-17; 7月: 2026-09-24; 2月: 規制値; 3月: 設計基準値
|  |  | 単位＼分析日 | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 2026-10-02
３号炉 （煙道） | ばいじん（12%換算値） |  | 4月: g/m3N; 5月: <0.002; 6月: -; 7月: <0.002; 2月: 0.15; 3月: 0.01
| 硫黄酸化物 | 濃度 | 4月: ppm; 5月: 34; 6月: -; 7月: 30; 2月: -; 3月: -
|  | 排出量 | 4月: m3N/h; 5月: 0.68; 6月: -; 7月: 0.65; 2月: 許容排出量; 3月: -
|  | Ｋ値 | 4月: －; 5月: 0.16; 6月: -; 7月: 0.16; 2月: 17.5; 3月: 9
| 窒素酸化物（12%換算値） |  | 4月: ppm; 5月: 98; 6月: -; 7月: 97; 2月: 250; 3月: 250
| 塩化水素（12%換算値） |  | 4月: mg/m3N; 5月: 85; 6月: -; 7月: 130; 2月: 700; 3月: 700
|  |  | ppm | 52 | - | 82 | [6 empty] | 430 | 430
| 全水銀（12%換算値） |  | 4月: μg/m3N; 5月: 0.75; 6月: -; 7月: -; 2月: 50; 3月: 50
| ダイオキシン類 |  | 4月: ng-TEQ/m3N; 5月: -; 6月: 0.034; 7月: -; 2月: 5; 3月: -
表４ 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
施設名 | 項目 |  | 4月: 実施年月日; 6月: 実施年月日; 8月: 実施年月日; 10月: 実施年月日; 12月: 実施年月日
3号炉 | ろ過式集じん機 |  | 4月: 4月18日～21日; 6月: 7月19日～23日