## 受水槽チェック表
受水槽構造 チェック表 (施工基準P142～146参照) |  |  | 設置場所：
施工 基準 | 設 備 | 規 格 | 数値・記述 | 適・否 | 否の理由 | 目 的
ア | マンホール | Ｄ：径600㎜以上 | φ ㎜ | 適・否 |  | 清掃・点検等の維持管理用
|  | 受水槽上面から１０cm以上確保 | cm | 適・否
a |  | 鍵付 | 有・無 | 適・否 |  | 防犯対策
b |  | 雨水等流入防止構造 （密閉式・二重蓋構造等） | 有・無 | 適・否 |  | 雨水等流入防止
c |  | 振動・風圧によるズレ・隙間は生じない |  | 適・否
イ | 受水槽上部にポンプ等の機器は設置しない。 |  |  | 適・否 |  | 破損・異物流入防止
ウ | 排水設備 | 集水ピット、水抜管（φ ㎜） | 有・無 | 適・否 |  | 清掃・点検用
|  | 受水槽底面の勾配1/100以上 | 有・無 | 適・否
|  | 排水口空間 Ｈ：水抜管口径（φ ㎜）の２倍以上 | cm | 適・否
エ | 吐水口空間：Ｆ | 流入管口～ 最高水位（ＨＷＬ）の寸法 | cm | 適・否 |  | 逆流防止（旧施工基準P106）
オ・ソ | 警報装置 | 警報内容：高水位、低水位等 ブザー・ランプを設置する。 （ブザー・ランプ） | 有・無 | 適・否
|  | 設置位置（管理室等） |  | 適・否
カ | 溢流管（ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ） | 口径： 給水管口径（φ ㎜）の1.5倍以上 | ㎜ | 適・否 |  | 逆流防止
| （φ ㎜） | 管端(流出側) は間接排水 |  | 適・否 |  | 逆流防止
|  | 排水口空間 Ｇ：溢流管口径（φ ㎜）の２倍以上 | cm | 適・否 |  | 逆流防止
（キ） | 通気管（通気装置） | Ｂ：管端(外部)の受水槽上部との離隔30cm以上 | cm | 適・否
| （φ ㎜） ※有効２ｍ3以上の場合に設置 | Ｃ：揚水管(φ ㎜)の1/2以上の有効断面積 |  | 適・否
ク | 防虫網 溢流管（ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ） | 管端開口部 #2mm目以下 | 有・無 | 適・否 |  | 異物混入防止
| 〃 通気装置（通気管） | 管端開口部 #2mm目以下 | 有・無 | 適・否 |  | 異物混入防止
（ケ） | ２層式 or １層２分割 | ※有効１０ｍ3以下の場合、不要 | 要・不要 | 適・否 |  | 維持管理
コ | 流入口と給水口は対称的な位置とする。 |  |  | 適・否 |  | 滞留、停滞水防止
サ | 満水位位置（b）の変更が可能か？ |  | 可・不可 | 適・否 |  | 使用水量少量時の水質確保
シ | 直圧の給水栓設置 | 受水槽流入より上流側で分岐 | 有・無 | 適・否 |  | 給水状態、水質の確認用
ス | 非常用給水栓 | 受水槽下部 | 有・無 | 適・否 |  | 災害時・非常時用
（セ） | 塩素注入設備 | 残留塩素量が法令値以下になる恐れがある場合 | 要・不要 | 適・否
タ | 足場金具（梯子） | 受水槽の内・外 | 有・無 | 適・否
チ | 防波板 |  | 有・無 | 適・否 |  | 流入による水面の波立ち防止
受水槽の設置位置
Ａ | 上部床面との離隔 ※ 地下に設置の場合 | １ｍ以上 |  | 適・否
Ｉ | 汚水槽等との離隔 | ５ｍ以上 |  | 適・否
Ｊ | 壁との離隔 | ６０cm以上 |  | 適・否
受水槽寸法
縦
横
高さ
受水槽有効容量
縦
横
高さ
容量
Ｊ 60cm以上
給水管
φ ㎜
φ ㎜
φ ㎜
φ ㎜
φ ㎜
HWL
LWL
cm
ｍ
cm
㎜
φ ㎜
cm