## 月報
45870 |  | 2025-11-01
|  | 地点名 | 野入浄水場 | 山の駅大野瀬 | 小田木浄水場 | 田津原公会堂 | 押川浄水場 | 川手消防詰所
|  | 住所 | 野入町井ノ入14-2 | 大野瀬町ヤシロジマ 25-16 | 小田木町タカドヤ1-29 | 田津原町松ケ下 19-1 | 押山町上川入630-15 | 川手町前田11
Ｎｏ | 試 験 項 目
測定項目 |  | （ 単 位 ）
1 | 採水年月日 | --- | 2025/11/05 | 2025/11/05 | 2025/11/05 | 2025/11/05 | 2025/11/05 | 2025/11/05
2 | 採水時刻 | --- | 10:19 | 10:03 | 10:43 | 09:00 | 09:40 | 09:25
3 | 天候(前日) | --- | 曇¦晴 | 曇¦晴 | 曇¦晴 | 曇¦晴 | 曇¦晴 | 曇¦晴
4 | 天候(当日) | --- | 曇¦雨 | 曇¦雨 | 曇¦雨 | 曇¦雨 | 曇¦雨 | 曇¦雨
5 | 気温 | ℃ | 11.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 12 | 13.5
6 | 水温 | ℃ | 14.3 | 17.5 | 11.7 | 15.8 | 11.2 | 17.2
水質基準項目 |  | （ 単 位 ）
1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | --- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | ㎎/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | ㎎/L
5 | セレン及びその化合物 | ㎎/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | ㎎/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | ㎎/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | ㎎/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 | 亜硝酸態窒素 | ㎎/L | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ㎎/L
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ㎎/L | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.3 | 0.3
12 | フッ素及びその化合物 | ㎎/L | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満
13 | ホウ素及びその化合物 | ㎎/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
14 | 四塩化炭素 | ㎎/L
15 | １,４-ジオキサン | ㎎/L
16 | シス及びトランス-１,２-ジクロロエチレン | ㎎/L
17 | ジクロロメタン | ㎎/L
18 | テトラクロロエチレン | ㎎/L
19 | トリクロロエチレン | ㎎/L
20 | ベンゼン | ㎎/L
21 | 塩素酸 | ㎎/L | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 0.21
22 | クロロ酢酸 | ㎎/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | ㎎/L
24 | ジクロロ酢酸 | ㎎/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.004 | 0.002未満 | 0.002未満
25 | ジブロモクロロメタン | ㎎/L
26 | 臭素酸 | ㎎/L
27 | 総トリハロメタン | ㎎/L
28 | トリクロロ酢酸 | ㎎/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.01 | 0.002未満 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ㎎/L
30 | ブロモホルム | ㎎/L
31 | ホルムアルデヒド | ㎎/L | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | ㎎/L | 0.002未満 | 0.006 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.007
33 | アルミニウム及びその化合物 | ㎎/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02 | 0.01 | 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ㎎/L | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | ㎎/L | 0.004 | 0.002未満 | 0.002 | 0.003 | 0.002未満 | 0.002未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | ㎎/L | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 5.3 | 3.9 | 4
37 | マンガン及びその化合物 | ㎎/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満
38 | 塩化物イオン | ㎎/L | 3 | 3.1 | 6.1 | 4.5 | 3 | 3.7
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | ㎎/L | 6.5758 | 8.3927 | 5.9288 | 6.5714 | 14.1344 | 14.4738
40 | 蒸発残留物 | ㎎/L | 32 | 36 | 39 | 37 | 24 | 28
41 | 陰イオン界面活性剤 | ㎎/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ジェオスミン（別名） | ㎎/L
43 | ２-メチルイソボルネオール（別名） | ㎎/L
44 | 非イオン界面活性剤 | ㎎/L
45 | フェノール類 | ㎎/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | ㎎/L | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3
47 | pH値 | --- | 7 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3
48 | 味 | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
45870 |  | 2025-11-01
水質管理目標設定項目 |  | （ 単 位 ）
1 | アンチモン及びその化合物 | ㎎/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
2 | ウラン及びその化合物 | ㎎/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
3 | ニッケル及びその化合物 | ㎎/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
4 | １,２-ジクロロエタン | ㎎/L
5 | トルエン | ㎎/L
6 | フタル酸ジ（２-エチルヘキシル） | ㎎/L
7 | 亜塩素酸 | ㎎/L
8 | 二酸化塩素 | ㎎/L
9 | ジクロロアセトニトリル | ㎎/L
10 | 抱水クロラール | ㎎/L
11 | 農薬類（114項目） | ---
12 | 残留塩素 | ㎎/L | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.6
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | ㎎/L | 6.5758 | 8.3927 | 5.9288 | 6.5714 | 14.1344 | 14.4738
14 | マンガン及びその化合物 | ㎎/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満
15 | 遊離炭酸 | ㎎/L
16 | １,１,１-トリクロロエタン | ㎎/L
17 | メチル-t-ブチルエーテル | ㎎/L
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | ㎎/L
19 | 臭気強度（TON） | ---
20 | 蒸発残留物 | ㎎/L | 32 | 36 | 39 | 37 | 24 | 28
21 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
22 | pH値 | --- | 7 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3
23 | 腐食性（ランゲリア指数） | ---
24 | 従属栄養細菌 | CFU/ml
25 | １,１-ジクロロエチレン | ㎎/L
26 | アルミニウム及びその化合物 | ㎎/L | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02 | 0.01 | 0.01
27 | PFOS及びPFOA | ㎎/L
その他管理項目 |  | （ 単 位 ）
1 | 総酸度 | -
2 | 総アルカリ度 | -
3 | 電気伝導度 | mS/m | 3.1 | 3.5 | 5 | 4.1 | 5 | 5.1
4 | 硝酸態窒素 | ㎎/L | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.3 | 0.3
5 | 大腸菌（定量） | -
6 | 嫌気性芽胞菌 | -
7 | クリプトスポリジウム | -
8 | ジアルジア | -
45870 |  | 2025-11-01

## 演算タグ (hidden)
45962
|  | 地点名 | 野入浄水場 |  | 山の駅大野瀬 |  | 小田木浄水場 |  | 田津原公会堂 |  | 押川浄水場 |  | 川手消防詰所
住所
Ｎｏ | 試 験 項 目 |  |  | 変換 |  | 変換 |  | 変換 |  | 変換 |  | 変換 |  | 変換 | 変換 | 変換 | 変換 | 変換
測定項目 |  | （ 単 位 ）
1 | 採水年月日 | --- | 20251105 | 2025/1105 | 20251105 | 2025/1105 | 20251105 | 2025/1105 | 20251105 | 2025/1105 | 20251105 | 2025/1105 | 20251105 | 2025/1105 | / | / | / | / | / | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 月報値
2 | 採水時刻 | --- | 1019 | 1019 | 1003 | 1003 | 1043 | 1043 | 900 | 0900 | 940 | 0940 | 925 | 0925 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000
3 | 天候(前日) | --- | 曇¦晴 | 4 | 曇¦晴 | 4 | 曇¦晴 | 4 | 曇¦晴 | 4 | 曇¦晴 | 4 | 曇¦晴 | 4 | #VALUE!
4 | 天候(当日) | --- | 曇¦雨 | 5 | 曇¦雨 | 5 | 曇¦雨 | 5 | 曇¦雨 | 5 | 曇¦雨 | 5 | 曇¦雨 | 5 | #VALUE!
5 | 気温 | ℃ | 11.5 |  | 13.5 |  | 12 |  | 13.5 |  | 12 |  | 13.5 | [23 empty] | #REF!
6 | 水温 | ℃ | 14.3 |  | 17.5 |  | 11.7 |  | 15.8 |  | 11.2 |  | 17.2 | [23 empty] | #REF!
水質基準項目項目 |  | （ 単 位 ） | [36 empty] | 水質基準値 | 水質管理目標値
1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | #REF! | 一般細菌
2 | 大腸菌 | --- | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [24 empty] | 大腸菌
3 | カドミウム及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | カドミウム及びその化合物
4 | 水銀及びその化合物 | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | 水銀及びその化合物
5 | セレン及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | セレン及びその化合物
6 | 鉛及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | 鉛及びその化合物
7 | ヒ素及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | ヒ素及びその化合物
8 | 六価クロム化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | 六価クロム化合物
9 | 亜硝酸態窒素 | ㎎/L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | #REF! | 亜硝酸態窒素
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | シアン化物イオン及び塩化シアン
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ㎎/L | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.19 |  | 0.22 |  | 0.3 |  | 0.3 | [23 empty] | #REF! | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 | フッ素及びその化合物 | ㎎/L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | #REF! | フッ素及びその化合物
13 | ホウ素及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | ホウ素及びその化合物
14 | 四塩化炭素 | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | 四塩化炭素
15 | １,４-ジオキサン | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | １,４-ジオキサン
16 | シス及びトランス-１,２-ジクロロエチレン | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | シス及びトランス-１,２-ジクロロエチレン
17 | ジクロロメタン | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | ジクロロメタン
18 | テトラクロロエチレン | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | テトラクロロエチレン
19 | トリクロロエチレン | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | トリクロロエチレン
20 | ベンゼン | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | ベンゼン
21 | 塩素酸 | ㎎/L | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.2 |  | 0.21 | [23 empty] | #REF! | 塩素酸
22 | クロロ酢酸 | ㎎/L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | #REF! | クロロ酢酸
23 | クロロホルム | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | クロロホルム
24 | ジクロロ酢酸 | ㎎/L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.004 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | #REF! | ジクロロ酢酸
25 | ジブロモクロロメタン | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | ジブロモクロロメタン
26 | 臭素酸 | ㎎/L | [34 empty] | #REF! | 臭素酸
27 | 総トリハロメタン | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | 総トリハロメタン
28 | トリクロロ酢酸 | ㎎/L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  | 0.003 | [23 empty] | #REF! | トリクロロ酢酸
29 | ブロモジクロロメタン | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | ブロモジクロロメタン
30 | ブロモホルム | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | ブロモホルム
31 | ホルムアルデヒド | ㎎/L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | #REF! | ホルムアルデヒド
32 | 亜鉛及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 6 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | 亜鉛及びその化合物
33 | アルミニウム及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | アルミニウム及びその化合物
34 | 鉄及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | 鉄及びその化合物
35 | 銅及びその化合物 | ㎎/L | 4 | 0.004 | 0 | 0 | 2 | 0.002 | 3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | 銅及びその化合物
36 | ナトリウム及びその化合物 | ㎎/L | 3.2 |  | 3.2 |  | 7.6 |  | 5.3 |  | 3.9 |  | 4 | [23 empty] | #REF! | ナトリウム及びその化合物
37 | マンガン及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | マンガン及びその化合物
38 | 塩化物イオン | ㎎/L | 3 |  | 3.1 |  | 6.1 |  | 4.5 |  | 3 |  | 3.7 | [23 empty] | #REF! | 塩化物イオン
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | ㎎/L | 6.5758 |  | 8.3927 |  | 5.9288 |  | 6.5714 |  | 14.1344 |  | 14.4738 | [23 empty] | #REF! | カルシウム、マグネシウム等（硬度）
40 | 蒸発残留物 | ㎎/L | 32 |  | 36 |  | 39 |  | 37 |  | 24 |  | 28 | [23 empty] | #REF! | 蒸発残留物
41 | 陰イオン界面活性剤 | ㎎/L | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | #REF! | 陰イオン界面活性剤
42 | ジェオスミン（別名） | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | ジェオスミン（別名）
43 | ２-メチルイソボルネオール（別名） | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | ２-メチルイソボルネオール（別名）
44 | 非イオン界面活性剤 | ㎎/L | [34 empty] | #REF! | 非イオン界面活性剤
45 | フェノール類 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | #REF! | フェノール類
46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | ㎎/L | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.3 | [23 empty] | #REF! | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）
47 | pH値 | --- | 7 |  | 7 |  | 7.2 |  | 7.1 |  | 7.1 |  | 7.3 | [23 empty] | #REF! | pH値
48 | 味 | --- | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [24 empty] | 味 | --- | ---
49 | 臭気 | --- | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [24 empty] | 臭気 | --- | ---
50 | 色度 | 度 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | #REF! | 色度
51 | 濁度 | 度 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | #REF! | 濁度
水質管理目標設定項目 |  | （ 単 位 ） | [36 empty] | 水質基準値 | 水質管理目標値
1 | アンチモン及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | アンチモン及びその化合物
2 | ウラン及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | ウラン及びその化合物
3 | ニッケル及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | ニッケル及びその化合物
4 | １,２-ジクロロエタン | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | １,２-ジクロロエタン
5 | トルエン | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | トルエン
6 | フタル酸ジ（２-エチルヘキシル） | ㎎/L |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | フタル酸ジ（２-エチルヘキシル）
7 | 亜塩素酸 | ㎎/L | [35 empty] | 亜塩素酸
8 | 二酸化塩素 | ㎎/L | [35 empty] | 二酸化塩素
9 | ジクロロアセトニトリル | ㎎/L | [35 empty] | ジクロロアセトニトリル
10 | 抱水クロラール | ㎎/L | [35 empty] | 抱水クロラール
11 | 農薬類（114項目） | --- | [35 empty] | 農薬類（114項目）
12 | 残留塩素 | ㎎/L | 1 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.8 |  | 0.6 | [24 empty] | 残留塩素
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | ㎎/L | 6.5758 |  | 8.3927 |  | 5.9288 |  | 6.5714 |  | 14.1344 |  | 14.4738 | [24 empty] | カルシウム、マグネシウム等（硬度）
14 | マンガン及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | マンガン及びその化合物
15 | 遊離炭酸 | ㎎/L | [35 empty] | 遊離炭酸
16 | １,１,１-トリクロロエタン | ㎎/L | [35 empty] | １,１,１-トリクロロエタン
17 | メチル-t-ブチルエーテル | ㎎/L | [35 empty] | メチル-t-ブチルエーテル
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | ㎎/L | [35 empty] | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）
19 | 臭気強度（TON） | --- | [35 empty] | 臭気強度（TON）
20 | 蒸発残留物 | ㎎/L | 32 |  | 36 |  | 39 |  | 37 |  | 24 |  | 28 | [24 empty] | 蒸発残留物
21 | 濁度 | 度 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [24 empty] | 濁度
22 | pH値 | --- | 7 |  | 7 |  | 7.2 |  | 7.1 |  | 7.1 |  | 7.3 | [24 empty] | pH値
23 | 腐食性（ランゲリア指数） | --- | [35 empty] | 腐食性（ランゲリア指数）
24 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | [35 empty] | 従属栄養細菌
25 | １,１-ジクロロエチレン | ㎎/L | [35 empty] | １,１-ジクロロエチレン
26 | アルミニウム及びその化合物 | ㎎/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | アルミニウム及びその化合物
27 | PFOS及びPFOA |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
その他管理項目 |  | （ 単 位 ）
1 | 総酸度 | -
2 | 総アルカリ度 | -
3 | 電気伝導度 | - | 3.1 |  | 3.5 |  | 5 |  | 4.1 |  | 5 |  | 5.1
| 硝酸態窒素 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.19 |  | 0.22 |  | 0.3 |  | 0.3
5 | 大腸菌 | -
4 | 嫌気性芽胞菌 | -
6 | クリプトスポリジウム | -
7 | ジアルジア | -

## 手入力 (hidden)
| 2025-11-01 | 手入力タグ 1日のみ反映
| 地点名 | 野入浄水場 | 山の駅大野瀬 | 小田木浄水場 | 田津原公会堂 | 押川浄水場 | 川手消防詰所
採水年月日 | 2025-11-01
45963
45964
45965
45966
45967
45968
45969
45970
45971
45972
45973
45974
45975
45976
45977
45978
45979
45980
45981
45982
45983
45984
45985
45986
45987
45988
45989
45990
45991

## cnt_野入 (hidden)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 32 | 33(30) | 34 | 35 | 37(18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 38 | 21 | 9 | 11 | 36 | 39(17) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 30 | 27 | 5 | 8 | 20 | 21 | 29 | 22 | 24 | 28 | 26 | 31 | 40(24) | 41 | 43 | 42 | 44 | 45 | 46 | 50 | 51(25) | 47（26） | 49 | 48 | 9 | 13 | 14 | 32 | 19 | 33 | 27 | 22 | 23 | 31 | 28 | 38 | 39 | 35 | 16 |  |  |  | 34
01_細菌 |  | 2_金属 | [13 empty] | 3_Hg | 4_CN | 5_IC （別途項目あり） | [6 empty] | 7_VOC | [16 empty] | 8_ハロ酢酸 |  |  | 9_臭素酸 | 10_ホルムアルデヒド | 11_蒸発残留物 | 12_陰イオン界面 | 13_カビ臭物質 |  | 14_非イオン界面 | 15_フェノール | 16_TOC | 17_色度濁度 |  |  |  |  | 目1_フタル酸 | 目2_ジクロロ・抱水 |  | 目4_酸度・アルカリ度 |  |  |  | 目6_過マンガン酸カリウム | 目7_TON | 目9_PFOS・PFOA | 目8_従属・指標菌 | 他1_クリプト・ジアルジア |  | 05_IC | 採水データ |  |  |  | 17_色度濁度
一般細菌 | 大腸菌 _定性 | カドミウム及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | ホウ素及びその化合物 | 亜鉛及びその化合物 | アルミニウム及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | アンチモン及びその化合物 | ウラン及びその化合物 | ニッケル及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | シアン化物イオン及び塩化シアン | フッ素及びその化合物 | 塩化物 イオン | 塩素酸 | 亜硝酸態 窒素 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ナトリウム及びその化合物 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 四塩化炭素 | 1,4-ジオキサン | シス及びトランス‐１,２‐ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | クロロホルム | ジブロモクロロメタン | ブロモジクロロメタン | ブロモホルム | 総トリハロメタン | 1,2-ジクロロエタン | トルエン | 1,1,1-トリクロロエタン | メチル-t-ブチルエーテル | 1,1-ジクロロエチレン | クロロ酢酸 | ジクロロ酢酸 | トリクロロ酢酸 | 臭素酸 | ホルムアルデヒド | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | 2－メチルイソボルネオール | ジェオスミン | 非イオン界面活性剤 | フェノール類 | 有機物 （全有機炭素（TOC）の量） | 色度 | 濁度 | pH | 臭気 | 味 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | ジクロロアセトニトリル | 抱水クロラール | 総酸度 | 遊離炭酸 | 総アルカリ度 | 腐食性 (ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 臭気強度 | PFOS及びPFOA | 従属栄養細菌 | クリプトスポリジウム | ジアルジア | 硝酸態 窒素 | 残塩 | 気温 | 水温 | 農薬類 | 電気伝導度
(個/mL) |  | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | µg/L | µg/L |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | μg/L | mg/L | 度 | 度 |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | μg/L | CFU/mL |  |  | mg/L
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## cnt_山の駅 (hidden)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 32 | 33(30) | 34 | 35 | 37(18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 38 | 21 | 9 | 11 | 36 | 39(17) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 30 | 27 | 5 | 8 | 20 | 21 | 29 | 22 | 24 | 28 | 26 | 31 | 40(24) | 41 | 43 | 42 | 44 | 45 | 46 | 50 | 51(25) | 47（26） | 49 | 48 | 9 | 13 | 14 | 32 | 19 | 33 | 27 | 22 | 23 | 31 | 28 | 38 | 39 | 35 | 16 |  |  |  | 34
01_細菌 |  | 2_金属 | [13 empty] | 3_Hg | 4_CN | 5_IC （別途項目あり） | [6 empty] | 7_VOC | [16 empty] | 8_ハロ酢酸 |  |  | 9_臭素酸 | 10_ホルムアルデヒド | 11_蒸発残留物 | 12_陰イオン界面 | 13_カビ臭物質 |  | 14_非イオン界面 | 15_フェノール | 16_TOC | 17_色度濁度 |  |  |  |  | 目1_フタル酸 | 目2_ジクロロ・抱水 |  | 目4_酸度・アルカリ度 |  |  |  | 目6_過マンガン酸カリウム | 目7_TON | 目9_PFOS・PFOA | 目8_従属・指標菌 | 他1_クリプト・ジアルジア |  | 05_IC | 採水データ |  |  |  | 17_色度濁度
一般細菌 | 大腸菌 _定性 | カドミウム及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | ホウ素及びその化合物 | 亜鉛及びその化合物 | アルミニウム及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | アンチモン及びその化合物 | ウラン及びその化合物 | ニッケル及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | シアン化物イオン及び塩化シアン | フッ素及びその化合物 | 塩化物 イオン | 塩素酸 | 亜硝酸態 窒素 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ナトリウム及びその化合物 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 四塩化炭素 | 1,4-ジオキサン | シス及びトランス‐１,２‐ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | クロロホルム | ジブロモクロロメタン | ブロモジクロロメタン | ブロモホルム | 総トリハロメタン | 1,2-ジクロロエタン | トルエン | 1,1,1-トリクロロエタン | メチル-t-ブチルエーテル | 1,1-ジクロロエチレン | クロロ酢酸 | ジクロロ酢酸 | トリクロロ酢酸 | 臭素酸 | ホルムアルデヒド | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | 2－メチルイソボルネオール | ジェオスミン | 非イオン界面活性剤 | フェノール類 | 有機物 （全有機炭素（TOC）の量） | 色度 | 濁度 | pH | 臭気 | 味 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | ジクロロアセトニトリル | 抱水クロラール | 総酸度 | 遊離炭酸 | 総アルカリ度 | 腐食性 (ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 臭気強度 | PFOS及びPFOA | PFOS及びPFOA | クリプトスポリジウム | ジアルジア | 硝酸態 窒素 | 残塩 | 気温 | 水温 | 農薬類 | 電気伝導度
(個/mL) |  | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | µg/L | µg/L |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | μg/L | mg/L | 度 | 度 |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | μg/L | μg/L |  |  | mg/L
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## cnt_小田木 (hidden)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 32 | 33(30) | 34 | 35 | 37(18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 38 | 21 | 9 | 11 | 36 | 39(17) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 30 | 27 | 5 | 8 | 20 | 21 | 29 | 22 | 24 | 28 | 26 | 31 | 40(24) | 41 | 43 | 42 | 44 | 45 | 46 | 50 | 51(25) | 47（26） | 49 | 48 | 9 | 13 | 14 | 32 | 19 | 33 | 27 | 22 | 23 | 31 | 28 | 38 | 39 | 35 | 16 |  |  |  | 34
01_細菌 |  | 2_金属 | [13 empty] | 3_Hg | 4_CN | 5_IC （別途項目あり） | [6 empty] | 7_VOC | [16 empty] | 8_ハロ酢酸 |  |  | 9_臭素酸 | 10_ホルムアルデヒド | 11_蒸発残留物 | 12_陰イオン界面 | 13_カビ臭物質 |  | 14_非イオン界面 | 15_フェノール | 16_TOC | 17_色度濁度 |  |  |  |  | 目1_フタル酸 | 目2_ジクロロ・抱水 |  | 目4_酸度・アルカリ度 |  |  |  | 目6_過マンガン酸カリウム | 目7_TON | 目9_PFOS・PFOA | 目8_従属・指標菌 | 他1_クリプト・ジアルジア |  | 05_IC | 採水データ |  |  |  | 17_色度濁度
一般細菌 | 大腸菌 _定性 | カドミウム及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | ホウ素及びその化合物 | 亜鉛及びその化合物 | アルミニウム及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | アンチモン及びその化合物 | ウラン及びその化合物 | ニッケル及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | シアン化物イオン及び塩化シアン | フッ素及びその化合物 | 塩化物イオン | 塩素酸 | 亜硝酸態 窒素 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ナトリウム及びその化合物 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 四塩化炭素 | 1,4-ジオキサン | シス及びトランス‐１,２‐ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | クロロホルム | ジブロモクロロメタン | ブロモジクロロメタン | ブロモホルム | 総トリハロメタン | 1,2-ジクロロエタン | トルエン | 1,1,1-トリクロロエタン | メチル-t-ブチルエーテル | 1,1-ジクロロエチレン | クロロ酢酸 | ジクロロ酢酸 | トリクロロ酢酸 | 臭素酸 | ホルムアルデヒド | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | 2－メチルイソボルネオール | ジェオスミン | 非イオン界面活性剤 | フェノール類 | 有機物 （全有機炭素（TOC）の量） | 色度 | 濁度 | pH | 臭気 | 味 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | ジクロロアセトニトリル | 抱水クロラール | 総酸度 | 遊離炭酸 | 総アルカリ度 | 腐食性 (ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 臭気強度 | PFOS及びPFOA | 従属栄養細菌 | クリプトスポリジウム | ジアルジア | 硝酸態窒素 | 残塩 | 気温 | 水温 | 農薬類 | 電気伝導度
(個/mL) |  | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | µg/L | µg/L |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | μg/L | mg/L | 度 | 度 |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | μg/L | CFU/mL |  |  | mg/L
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## cnt_田津原 (hidden)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 32 | 33(30) | 34 | 35 | 37(18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 38 | 21 | 9 | 11 | 36 | 39(17) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 30 | 27 | 5 | 8 | 20 | 21 | 29 | 22 | 24 | 28 | 26 | 31 | 40(24) | 41 | 43 | 42 | 44 | 45 | 46 | 50 | 51(25) | 47（26） | 49 | 48 | 9 | 13 | 14 | 32 | 19 | 33 | 27 | 22 | 23 | 31 | 28 | 38 | 39 | 35 | 16 |  |  |  | 34
01_細菌 |  | 2_金属 | [13 empty] | 3_Hg | 4_CN | 5_IC （別途項目あり） | [6 empty] | 7_VOC | [16 empty] | 8_ハロ酢酸 |  |  | 9_臭素酸 | 10_ホルムアルデヒド | 11_蒸発残留物 | 12_陰イオン界面 | 13_カビ臭物質 |  | 14_非イオン界面 | 15_フェノール | 16_TOC | 17_色度濁度 |  |  |  |  | 目1_フタル酸 | 目2_ジクロロ・抱水 |  | 目4_酸度・アルカリ度 |  |  |  | 目6_過マンガン酸カリウム | 目7_TON | 目9_PFOS・PFOA | 目8_従属・指標菌 | 他1_クリプト・ジアルジア |  | 05_IC | 採水データ |  |  |  | 17_色度濁度
一般細菌 | 大腸菌 _定性 | カドミウム及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | ホウ素及びその化合物 | 亜鉛及びその化合物 | アルミニウム及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | アンチモン及びその化合物 | ウラン及びその化合物 | ニッケル及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | シアン化物イオン及び塩化シアン | フッ素及びその化合物 | 塩化物イオン | 塩素酸 | 亜硝酸態 窒素 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ナトリウム及びその化合物 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 四塩化炭素 | 1,4-ジオキサン | シス及びトランス‐１,２‐ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | クロロホルム | ジブロモクロロメタン | ブロモジクロロメタン | ブロモホルム | 総トリハロメタン | 1,2-ジクロロエタン | トルエン | 1,1,1-トリクロロエタン | メチル-t-ブチルエーテル | 1,1-ジクロロエチレン | クロロ酢酸 | ジクロロ酢酸 | トリクロロ酢酸 | 臭素酸 | ホルムアルデヒド | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | 2－メチルイソボルネオール | ジェオスミン | 非イオン界面活性剤 | フェノール類 | 有機物 （全有機炭素（TOC）の量） | 色度 | 濁度 | pH | 臭気 | 味 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | ジクロロアセトニトリル | 抱水クロラール | 総酸度 | 遊離炭酸 | 総アルカリ度 | 腐食性 (ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 臭気強度 | PFOS及びPFOA | 従属栄養細菌 | クリプトスポリジウム | ジアルジア | 硝酸態窒素 | 残塩 | 気温 | 水温 | 農薬類 | 電気伝導度
(個/mL) |  | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | µg/L | µg/L |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | μg/L | mg/L | 度 | 度 |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | μg/L | CFU/mL |  |  | mg/L
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## cnt_押川 (hidden)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 32 | 33(30) | 34 | 35 | 37(18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 38 | 21 | 9 | 11 | 36 | 39(17) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 30 | 27 | 5 | 8 | 20 | 21 | 29 | 22 | 24 | 28 | 26 | 31 | 40(24) | 41 | 43 | 42 | 44 | 45 | 46 | 50 | 51(25) | 47（26） | 49 | 48 | 9 | 13 | 14 | 32 | 19 | 33 | 27 | 22 | 23 | 31 | 28 | 38 | 39 | 35 | 16 |  |  |  | 34
01_細菌 |  | 2_金属 | [13 empty] | 3_Hg | 4_CN | 5_IC （別途項目あり） | [6 empty] | 7_VOC | [16 empty] | 8_ハロ酢酸 |  |  | 9_臭素酸 | 10_ホルムアルデヒド | 11_蒸発残留物 | 12_陰イオン界面 | 13_カビ臭物質 |  | 14_非イオン界面 | 15_フェノール | 16_TOC | 17_色度濁度 |  |  |  |  | 目1_フタル酸 | 目2_ジクロロ・抱水 |  | 目4_酸度・アルカリ度 |  |  |  | 目6_過マンガン酸カリウム | 目7_TON | 目9_PFOS・PFOA | 目8_従属・指標菌 | 他1_クリプト・ジアルジア |  | 05_IC | 採水データ |  |  |  | 17_色度濁度
一般細菌 | 大腸菌 _定性 | カドミウム及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | ホウ素及びその化合物 | 亜鉛及びその化合物 | アルミニウム及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | アンチモン及びその化合物 | ウラン及びその化合物 | ニッケル及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | シアン化物イオン及び塩化シアン | フッ素及びその化合物 | 塩化物イオン | 塩素酸 | 亜硝酸態 窒素 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ナトリウム及びその化合物 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 四塩化炭素 | 1,4-ジオキサン | シス及びトランス‐１,２‐ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | クロロホルム | ジブロモクロロメタン | ブロモジクロロメタン | ブロモホルム | 総トリハロメタン | 1,2-ジクロロエタン | トルエン | 1,1,1-トリクロロエタン | メチル-t-ブチルエーテル | 1,1-ジクロロエチレン | クロロ酢酸 | ジクロロ酢酸 | トリクロロ酢酸 | 臭素酸 | ホルムアルデヒド | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | 2－メチルイソボルネオール | ジェオスミン | 非イオン界面活性剤 | フェノール類 | 有機物 （全有機炭素（TOC）の量） | 色度 | 濁度 | pH | 臭気 | 味 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | ジクロロアセトニトリル | 抱水クロラール | 総酸度 | 遊離炭酸 | 総アルカリ度 | 腐食性 (ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 臭気強度 | PFOS及びPFOA | 従属栄養細菌 | クリプトスポリジウム | ジアルジア | 硝酸態窒素 | 残塩 | 気温 | 水温 | 農薬類 | 電気伝導度
(個/mL) |  | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | µg/L | µg/L |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | μg/L | mg/L | 度 | 度 |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | μg/L | CFU/mL |  |  | mg/L
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## cnt_川手 (hidden)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 32 | 33(30) | 34 | 35 | 37(18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 38 | 21 | 9 | 11 | 36 | 39(17) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 30 | 27 | 5 | 8 | 20 | 21 | 29 | 22 | 24 | 28 | 26 | 31 | 40(24) | 41 | 43 | 42 | 44 | 45 | 46 | 50 | 51(25) | 47（26） | 49 | 48 | 9 | 13 | 14 | 32 | 19 | 33 | 27 | 22 | 23 | 31 | 28 | 38 | 39 | 35 | 16 |  |  |  | 34
01_細菌 |  | 2_金属 | [13 empty] | 3_Hg | 4_CN | 5_IC （別途項目あり） | [6 empty] | 7_VOC | [16 empty] | 8_ハロ酢酸 |  |  | 9_臭素酸 | 10_ホルムアルデヒド | 11_蒸発残留物 | 12_陰イオン界面 | 13_カビ臭物質 |  | 14_非イオン界面 | 15_フェノール | 16_TOC | 17_色度濁度 |  |  |  |  | 目1_フタル酸 | 目2_ジクロロ・抱水 |  | 目4_酸度・アルカリ度 |  |  |  | 目6_過マンガン酸カリウム | 目7_TON | 目9_PFOS・PFOA | 目8_従属・指標菌 | 他1_クリプト・ジアルジア |  | 05_IC | 採水データ |  |  |  | 17_色度濁度
一般細菌 | 大腸菌 _定性 | カドミウム及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | ホウ素及びその化合物 | 亜鉛及びその化合物 | アルミニウム及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | アンチモン及びその化合物 | ウラン及びその化合物 | ニッケル及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | シアン化物イオン及び塩化シアン | フッ素及びその化合物 | 塩化物イオン | 塩素酸 | 亜硝酸態 窒素 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ナトリウム及びその化合物 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 四塩化炭素 | 1,4-ジオキサン | シス及びトランス‐１,２‐ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | クロロホルム | ジブロモクロロメタン | ブロモジクロロメタン | ブロモホルム | 総トリハロメタン | 1,2-ジクロロエタン | トルエン | 1,1,1-トリクロロエタン | メチル-t-ブチルエーテル | 1,1-ジクロロエチレン | クロロ酢酸 | ジクロロ酢酸 | トリクロロ酢酸 | 臭素酸 | ホルムアルデヒド | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | 2－メチルイソボルネオール | ジェオスミン | 非イオン界面活性剤 | フェノール類 | 有機物 （全有機炭素（TOC）の量） | 色度 | 濁度 | pH | 臭気 | 味 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | ジクロロアセトニトリル | 抱水クロラール | 総酸度 | 遊離炭酸 | 総アルカリ度 | 腐食性 (ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 臭気強度 | PFOS及びPFOA | 従属栄養細菌 | クリプトスポリジウム | ジアルジア | 硝酸態窒素 | 残塩 | 気温 | 水温 | 農薬類 | 電気伝導度
(個/mL) |  | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | µg/L | µg/L |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | μg/L | mg/L | 度 | 度 |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | μg/L | CFU/mL |  |  | mg/L
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## 天気タグ (hidden)
天気 （共通）
1行目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 月末 参照用
2行目 | 先月末 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候 | 天候
3行目 | 21
1行目: 4行目 | 1 | 1
1行目: 5行目 | 演算タグ
6行目
7行目
8行目
9行目
10行目
11行目
12行目
13行目
14行目
15行目
16行目
17行目
18行目
19行目
20行目
21行目
22行目
23行目
24行目
25行目
26行目
27行目
28行目
29行目
30行目 |  | 晴¦曇 | 曇/晴 | 晴¦雨 | 曇¦晴 | 曇¦雨 | 晴 | 晴 | 晴/曇 | 雨¦曇 | 曇/晴 | 晴 | 曇¦晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴/曇 | 晴 | 晴 | 晴¦曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇¦雨 | 晴
31行目
32行目
33行目
34行目
35行目 | 曇¦雨 | 晴¦曇 | 曇/晴 | 晴¦雨 | 曇¦晴 | 曇¦雨 | 晴 | 晴 | 晴/曇 | 雨¦曇 | 曇/晴 | 晴 | 曇¦晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴/曇 | 晴 | 晴 | 晴¦曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇¦雨 | 晴
36行目
37行目
変換 |  | 17 | 8 | 18 | 20 | 21 | 1 | 1 | 5 | 24 | 8 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1

## 変換 (hidden)
天候 | 1 | 晴 | 臭気 | 1 | 異常なし | 味 | 1 | 異常なし | 定性 | 1 | （ － ）
天候 | 2 | 曇 | 臭気 | 2 | 藻臭 | 味 | 2 | 塩味 | 定性 | 2 | （ ＋ ）
天候 | 3 | 雨 | 臭気 | 3 | かび臭 | 味 | 3 | 苦味
天候 | 4 | 雪 | 臭気 | 4 | 土臭 | 味 | 4 | 渋味 | クリプトスポリジウム
天候 | 5 | 晴/曇 | 臭気 | 5 | 沢沼臭 | 味 | 5 | 甘味 | ジアルジア
天候 | 6 | 晴/雨 | 臭気 | 6 | 硫化水素臭 | 味 | 6 | 酸味 | 検出・不検出 | 1 | 検出
天候 | 7 | 晴/雪 | 臭気 | 7 | 金属臭 |  |  |  | 検出・不検出 | 2 | 不検出
天候 | 8 | 曇/晴 | 臭気 | 8 | 金気臭
天候 | 9 | 曇/雨 | 臭気 | 9 | 芳香性臭気
天候 | 10 | 曇/雪 | 臭気 | 10 | その他植物性臭気
天候 | 11 | 雨/晴 | 臭気 | 11 | 魚臭・生ぐさ臭
天候 | 12 | 雨/曇 | 臭気 | 12 | その他薬品性臭気
天候 | 13 | 雨/雪 | 臭気 | 13 | 腐敗性臭気
天候 | 14 | 雪/晴
天候 | 15 | 雪/曇
天候 | 16 | 雪/雨
天候 | 17 | 晴¦曇
天候 | 18 | 晴¦雨
天候 | 19 | 晴¦雪
天候 | 20 | 曇¦晴
天候 | 21 | 曇¦雨
天候 | 22 | 曇¦雪
天候 | 23 | 雨¦晴
天候 | 24 | 雨¦曇
天候 | 25 | 雨¦雪
天候 | 26 | 雪¦晴
天候 | 27 | 雪¦曇
天候 | 28 | 雪¦雨
再変換用
天候 | 晴 | 1
天候 | 曇 | 2
天候 | 雨 | 3
天候 | 雪 | 4
天候 | 晴/曇 | 5
天候 | 晴/雨 | 6
天候 | 晴/雪 | 7
天候 | 曇/晴 | 8
天候 | 曇/雨 | 9
天候 | 曇/雪 | 10
天候 | 雨/晴 | 11
天候 | 雨/曇 | 12
天候 | 雨/雪 | 13
天候 | 雪/晴 | 14
天候 | 雪/曇 | 15
天候 | 雪/雨 | 16
天候 | 晴¦曇 | 17
天候 | 晴¦雨 | 18
天候 | 晴¦雪 | 19
天候 | 曇¦晴 | 20
天候 | 曇¦雨 | 21
天候 | 曇¦雪 | 22
天候 | 雨¦晴 | 23
天候 | 雨¦曇 | 24
天候 | 雨¦雪 | 25
天候 | 雪¦晴 | 26
天候 | 雪¦曇 | 27
天候 | 雪¦雨 | 28

## 色見本 (hidden)
abcdefg | abcdefg