豊田市古瀬間聖苑改修計画策定業務委託　仕様書

第１章　総則

本仕様書は、古瀬間聖苑における長寿命化改修及び火葬炉更新工事等に先立って定める改修計画策定業務を委託するための条件を定めるものである。

第２章　事業概要

古瀬間聖苑は豊田市内唯一の火葬場であり、供用開始から36年が経過し、施設及び火葬炉設備等の老朽化が進行している。本業務は、長期的視点で施設を維持するとともに多死社会の到来に対応できるよう、操業継続下での長寿命化改修及び火葬炉更新を安全かつ効率的に実施するため、設計前段階で改修工事に関する事前計画を策定することを目的とする。

第３章　適法法令・基準

本業務の遂行にあたり、以下の法令・基準及びその他関係法令を遵守すること。

・墓地、埋葬等に関する法律

・建築基準法、消防法、電気事業法

・労働安全衛生法及び石綿障害予防規則

・大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法

・悪臭防止法、省エネ法

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・駐車場法

・愛知県及び豊田市の公害防止条例、関係要綱

・人にやさしい街づくりの推進に関する条例

・附置義務駐車場条例

・豊田市人にやさしい街づくり整備指針

・公共工事における環境配慮指針

・公共施設緑化ガイドライン

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説

・昇降機耐震設計・施工指針

第４章　古瀬間聖苑の概要

１　位置　　　豊田市古瀬間町小田８２０番地

２　敷地面積　32,668㎡

３　構造規模　鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）2階建・鉄骨造平屋建

5,023㎡（１階　3,672㎡）（2階　1,351㎡）

４　火葬炉　　炉の数　火葬炉１３基（うち標準炉12基、小型炉1基）、汚物炉2基

燃　料　都市ガス

５　駐車場　　収容台数140台（普通乗用車135台、大型バス5台）

６　建築時期　平成元年4月

第５章　履行期限

令和９年２月２６日までとする。

第６章　管理技術者・照査技術者

受注者は、本業務における管理技術者及び照査技術者を定め、本市に届け出るものとする。

管理技術者及び照査技術者は、業務の全般にわたり技術的管理を行うものとし、これを行うのに必要な能力と経験を有するものでなければならない。

第７章　資料の貸与等

本業務の遂行に当たり、必要に応じて本市が所有している既存資料について貸与する。

受注者が資料の貸与を受ける場合は、そのリストを作成し本市に提出するものとし、貸与された資料は、業務完了時に全て返却するものとする。

第８章　業務範囲

１　前提条件

（１）対象工事

|  | 工事内容 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 長寿命化工事 | 修繕：外壁 更新：空調設備、中央監視装置、受変電設備、非常用発電装置、給水ポンプ、防災総合盤 | ・工事は既存建物の構造体を活用することを基本とするが、新たな設備の重量や、配管等のための開口設置に伴い構造的に設置が可能であるかの検討も業務に含む。 |
| 待合室の細分化増室 | 104号室、105号室2部屋を細分化し3室とする。204号室、205号室も同様。 |  |
| 火葬炉更新 | ・既存の標準炉12基を全炉更 新 ・小型炉１基を標準炉に転換 ・汚物炉2基について、1基更新、１基廃止 | ・炉の更新に伴う各種設備の改修の検討を含む。 ・原則、火葬件数が比較的少ない春から秋にかけて、複数年での段階施工により炉更新を行うなど、更新工事の間も火葬業務に支障が出ないようにすること。 |

（２）操業継続下での施工

・施設を稼働させながら、すべての工事を施工する。原則、元旦及び友引日以外は休館しないものとする。ただし、これにより予定年度までの工事完了が難しい場合等は市と協議すること。

・工事区域と、遺族が利用する待合室や告別室等の一般区域とを明確に分離すること。

・工事区域資機材の搬出入や作業員通行のための専用動線の設定、屋内工事における負圧管理など、粉塵や騒音が一般区域へ漏洩しないようにするための具体的な対策を検討すること。

（３）事業手法

事業手法については従来型の公共工事予定とする。

（４）予定スケジュール

| 改修計画作成 | 令和８年度 |
| --- | --- |
| 基本・実施設計 | 令和９年度 |
| 工事着工 | 令和10年度 |
| 工事完了 | ・令和14年度までに工事完了 ・小型炉１基の標準炉への転換は、可能な限り早期に実現する。 ・本計画策定により令和14年度までの工事完了の実現可能性が低いことが判明した場合であっても、できだけ早期の工事完了を目指す。 |

２　主となる業務

以下の調査、検討を行うこと。

（１）現況整理・基礎調査

・既存図面、修繕履歴、現地踏査、市担当者ヒアリングから現況整理・基礎調査を行うこと。

（２）工事対象の特定

・上記（１）を基に、長寿命化工事は「１　前提条件（１）対象工事」以外も含めて、施設全体の詳細調査を行い、長期的に施設を維持できるよう改修対象・範囲、改修内容を明確に示すこと。

（３）施工方法・施工条件の検討

・目標年次までに工事が完了できるよう各種工事が相互に干渉することで作業工程上支障にならないよう組み合わせた工事工程を提案すること。

・利用者への安定した葬送環境を確保するため、動線の分離をはじめ、騒音、振動、停電、断水、空調停止等の影響が支障とならないよう、当該施設の状況や周辺環境、他市の事例や市担当者へのヒアリングを踏まえて、最適な条件や工法について提案すること。

・必要に応じて市内部検討用の複数パターンの工程・工法及び必要な図面を作成すること。

（４）スケジュール検討

・本仕様書の内容を踏まえて、工事完了までの各工程及び全体スケジュールを示すこと。また、工期短縮についての提案を行うこと。

（５）施工業者ヒアリング

・今後作成する基本設計・実施設計の精度と実現性を高めるため、火葬炉、電気設備、空調設備、建築改修の各分野で施工経験を有する業者へのヒアリングを実施し、施工上の制約条件、工事手順、必要な仮設、工事期間中の業務継続方法についての情報収集結果を計画に反映すること。

・ヒアリングは、各分野1回以上とし、ヒアリング先は受注者が選定し、事前に市の承認を得た上で実施すること。

（６）関連法の規制・手続き整理

・改修に伴う関係法令の規制及び手続きについて整理すること

・手続きに必要な図面がある場合、当該業務の範囲内で作成可能な図面を作成すること。

（７）概算事業費の算出

・総事業費及び年度別事業費を算出すること。

・事業費の内訳について、設計費、工事費、その他経費等の区分によるものと、市の指示による維持管理費と建設事業費の区分によるもの、それぞれにより算出すること。

（８）発注支援

・市担当者に対し、工事の発注方法や受注業者についての他市事例を踏まえたアドバイスを行うこと。

（９）その他

・操業継続下の工事による利用者への影響を排除するため、既設建物を活かす以外に火葬棟を敷地内で新設や増築、仮設棟設置による建替えなど他の手法による施工パターンについても概算（単位：億円）し、事業費及び工期を比較検討すること。なお、新設、増築、仮設棟設置による建替えなど他の手法による場合も、令和1４年度末までに完了する計画とすること。

・ソーラーパネルの設置など施設の省エネルギー化、環境配慮についても提案すること。

・国県補助制度の活用可能性とその条件について調査確認すること。

・近年の葬送環境の変化等を踏まえ、本市の火葬場に必要な機能等について提言を行うこと。

３　設備に関する要件と調査分析について

以下の計画立案及び調査分析については、市と協議の上で内容を検討し、必要に応じて施工パターンを複数案提案すること。

（１）既設設備リストの作成

・更新対象の既設設備のメーカー名、品番・型番、寸法、設置場所など更新に必要な情報をリスト化すること。

（２）受変電設備・自家発電設備の配置検討

・炉メーカーへのヒアリングでは、全炉更新を行うと必要な電気容量が倍増する。現在の電気の使用状況、電気設備容量を把握し、火葬炉及び空調設備更新後に必要となる受変電設備容量を算出すること。なお、当施設は令和８年度に全館照明のＬＥＤ化工事を予定している。

・自家発電設備について、現状は火葬炉の全負荷が賄える容量の設備が設置されているが、非常時対応等も考慮して、施設に適正な容量について、他自治体等の事例を参考に提案すること。また、自家発電設備は火葬炉のほか消火設備の負荷も賄っているため、現行の消防法に適した容量とすること。

・現在、火葬棟２階に設置している受変電設備と自家発電設備について、更新後の設置場所（既設場所、屋内、屋外、増築）を検討すること。新たに屋外に設置する場合、耐震基準・耐候性・安全性を確保すること。

（３）受変電設備の更新手順と停電時間の最小化検討

・受変電設備を既設部屋に設置する場合、搬出入口が狭いため、解体搬出及び搬入後組立などにより停電が長期化する可能性がある。また、既設室内に設置できない場合でも、切替により停電が発生する。停電時間を可能な限り短縮するための電源切替手順を作成すること。この手順には不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを含めること。

（４）火葬炉設備更新の条件整理

・当市における必要な火葬能力、耐久・耐震性能、環境性能、操作性能、保守性能、イニシャルコスト、ランニングコスト等を踏まえて、市と協議の上、火葬炉設備更新工事発注のための条件整理をすること。

・国内火葬炉主要メーカーの設備について、機能やコスト、メリット、デメリットなどの比較表を作成すること。

（５）空調更新について

・現行の中央熱源方式から全館空調のパッケージ化への変更についての可能性を検討し、施設の使用状況、周辺環境、イニシャル・ランニングコスト、ＣＯ２排出量などから複数パターンを検討し、最適となる方式を検討すること。パッケージ化に当たっては、空調室外機の設置場所の検討を行うこと。

・改修に伴い増加する給排気量および機械室・炉作業室の換気・空調設備の検討を行うこと。

・空調機も機械室からの搬出入が難しいため、更新工事の機器搬出入について検討を行うこと。

（６）待合室細分化について

・室内の暑さ対策など室内環境に配慮した計画とすること。

・細分化の内容については、必要に応じて利用状況と将来的な見込から必要な提案を行うこと。

（７）アスベスト含有、ダイオキシン類の事前調査（分析含む）

・改修・更新対象箇所から試料採取を行い、アスベスト含有分析及びダイオキシン類含有分析を行い、調査報告書の作成を行う。

・アスベストは30検体程度、ダイオキシン類は２系統（２炉で１系統）で採取・分析を行うこと。

・採取箇所や調査分析方法は事前に市の承認を得た上で行うこと。

第９章　一括再委託の禁止

１　受託者は、「第８章　２　主となる業務」の全部を一括して第三者に再委託することはできない。

２　受託者は、「２　主となる業務」の業務も含め、コピーや資料の収集、収集資料の整理、単純な集計、原稿のワープロ打ち、印刷、製本、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入など当該業務の付随的・補助的業務にあたらない簡易な業務の再委託に当たっては、市の承認を必要としない。

３　受託者は、第２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、書面により市の承認を得なければならない。

４　受託者は、再委託先に対して本契約における受託者の義務と同様の義務を順守させ、その行為について一切の責任を負う。

第10章　成果品

１　納期限

・令和９年度当初予算要求用の概算の設計費とその根拠資料については、令和８年７月末までに提出すること。

・すべての暫定成果品の初回提出は令和8年８月末までとする。その後、市内部協議の結果を受けて、市からの指示によりその都度資料は修正すること。

２　成果品仕様

成果品は以下のとおりとする。

（１）改修計画書（本編）：A4縦、本文・図表・写真を含む。

実施内容が具体的に明示されており、基本設計・実施設計にそのまま移行できる内容であること

（２）施工パターン図集：工事対象箇所、配置図、系統図、電気設備切替フロー、動線図

（３）長寿命化改修対象範囲の既設設備リスト

（４）年度別概算内訳書：エクセル形式、算定根拠明記

（５）全体工程表：エクセル形式ガントチャート

（６）火葬炉設備更新の条件整理結果、主要メーカー火葬炉比較表

（７）アスベスト・ダイオキシン調査報告書：調査方法、分析結果、対策案

（８）施工業者ヒアリング報告書：質問票、回答用紙、示唆、反映箇所

（９）説明資料：首長、議会、住民説明会用　A３用紙１～2枚程度のボリューム

（10）改修以外の他の手法による工事の概算費用、工期比較表

（11）電子データ一式：Word、Excel、PowerPoint、PDF、CADデータ（DWG等）